Приложение № 2 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Алексеевского городского округа от «___» ________ 2021 г. №___

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ДО 2028 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

АЛЕКСЕЕВКА 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения .	3

2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	84

3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	87

4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	87

5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	88

6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	90

7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	92

8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	92

9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	94

10. Перспективные топливные балансы	94

11. Оценка надежности теплоснабжения …………………………………………….95

12. Обоснование инвестиций в  строительство, реконструкцию, техническое перевооружению и (или) модернизацию……………………………………………...98

13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения………………………………………………………..99

14. Ценовые (тарифные) последствия………………………………………..............101

15. Реестр единых теплоснабжающих организаций………………………………...102

16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения……………………………………103

17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения………………….103

18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения…………………………………………104

19. Приложение №1 ………………………………………………………………….102

20. Приложение №2…………………………………………………………………..144

Глава 1.  Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

В таблице 1. приводится актуальный перечень собственников энергоисточников и наименований энергоисточников учтенных в текущей Схеме теплоснабжения.

Таблица 1. Актуальный перечень собственников и арендаторов энергоисточников.

Таблица 1

| № п/п | Зона теплоснабжения | Источник тепловой энергии | Наименование организации обслуживающие источники тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Алексеевка | Некрасова | АО «Алексеевская сервисно-бытовая компания |
| 2 | г. Алексеевка | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» | АО «Алексеевская теплосетевая компания |
| 3 | г. Алексеевка | Пл. Победы | АО «Алексеевская сервисно-бытовая компания |
| 4 | г. Алексеевка | Алексеевский агротехн. техникум (общ) | АО «Алексеевская сервисно-бытовая компания |
| 5 | г. Алексеевка | МБОУ «СОШ № 1» | АО «Алексеевская сервисно-бытовая компания |
| 6 | г. Алексеевка | МПК | АО «Алексеевская сервисно-бытовая компания |
| 7 | г. Алексеевка | МАУ "ФОК" Невский | АО «Алексеевская сервисно-бытовая компания |
| 8 | г. Алексеевка | В.Собины | АО «Алексеевская теплосетевая компания |
| 9 | г. Алексеевка | Алексеевский агротехн. техникум (уч. корпус) | АО «Алексеевская теплосетевая компания |
| 10 | г. Алексеевка | МБОУ «СОШ № 4» | АО «Алексеевская теплосетевая компания |
| 11 | г. Алексеевка | ТКУ-0,32 детский сад | АО «Алексеевская теплосетевая компания |
| 12 | г. Алексеевка | Химмаш | АО «Алексеевская теплосетевая компания |
| 13 | г. Алексеевка | ТКУ-1,89 МВт ВОЛНА | АО «Алексеевская теплосетевая компания |
| 14 | г. Алексеевка | База | АО «Алексеевская теплосетевая компания |
| 15 | г. Алексеевка | пос. Ольминского, 11 | АО «Районная теплосетевая компания |
| 16 | г. Алексеевка | пос. Ольминского, 13 | АО «Районная теплосетевая компания |
| 17 | г. Алексеевка | пос. Ольминского, 14 | АО «Районная теплосетевая компания |
| 18 | г. Алексеевка | пос. Ольминского, 15 | АО «Районная теплосетевая компания |
| 19 | г. Алексеевка | пос. Ольминского, 16 | АО «Районная теплосетевая компания |
| 20 | г. Алексеевка | пос. Ольминского, 17 | АО «Районная теплосетевая компания |
| 21 | г. Алексеевка | Общежитие №1 (пос. Ольм.) | АО «Районная теплосетевая компания |
| 22 | г. Алексеевка | Общежитие №2 (пос. Ольм.) | АО «Районная теплосетевая компания |
| 23 | г. Алексеевка | МБОУ «ООШ № 6» | АО «Районная теплосетевая компания |
| 24 | г. Алексеевка | Котельная пер. Южный,15 | АО «Районная теплосетевая компания |
| 25 | г. Алексеевка | Котельная ТКУ 2,2 П. Ющенко | АО «Районная теплосетевая компания |
| 26 | г. Алексеевка | Котельная ТКУ 1,2, МБОУ «СОШ № 7» | АО «Районная теплосетевая компания |
| 27 | г. Алексеевка | Котельная ТКУ 1,2 ЗОС | АО «Районная теплосетевая компания |
| 28 | г. Алексеевка | Котельная ТКУ Сахзавод | АО «Районная теплосетевая компания |
| 29 | Территориальные адм. | с. Алейниково | АО «Районная теплосетевая компания |
| 30 | Территориальные адм. | с. Афанасьевка | АО «Районная теплосетевая компания |
| 31 | Территориальные адм. | с. Божково | АО «Районная теплосетевая компания |
| 32 | Территориальные адм. | с. Варваровка | АО «Районная теплосетевая компания |
| 33 | Территориальные адм. | с. Глуховка | АО «Районная теплосетевая компания |
| 34 | Территориальные адм. | с. Жуково | АО «Районная теплосетевая компания |
| 35 | Территориальные адм. | с. Ильинка | АО «Районная теплосетевая компания |
| 36 | Территориальные адм. | с. Иващенково | АО «Районная теплосетевая компания |
| 37 | Территориальные адм. | с. Иловка | АО «Районная теплосетевая компания |
| 38 | Территориальные адм. | с. Калитва | АО «Районная теплосетевая компания |
| 39 | Территориальные адм. | с. Красное | АО «Районная теплосетевая компания |
| 40 | Территориальные адм. | с. Луценково | АО «Районная теплосетевая компания |
| 41 | Территориальные адм. | с. Гарбузово | АО «Районная теплосетевая компания |
| 42 | Территориальные адм. | с. Мухо-Удеровка | АО «Районная теплосетевая компания |
| 43 | Территориальные адм. | с. Меняйлово | АО «Районная теплосетевая компания |
| 44 | Территориальные адм. | с. Матрено-Гезово | АО «Районная теплосетевая компания |
| 45 | Территориальные адм. | с. Подсереднее | АО «Районная теплосетевая компания |
| 46 | Территориальные адм. | с. Репенка | АО «Районная теплосетевая компания |
| 47 | Территориальные адм. | с. Советское | АО «Районная теплосетевая компания |
| 48 | Территориальные адм. | с. Советское ДК | АО «Районная теплосетевая компания |
| 49 | Территориальные адм. | с. Тютюниково | АО «Районная теплосетевая компания |
| 50 | Территориальные адм. | х. Хрещатый | АО «Районная теплосетевая компания |
| 51 | Территориальные адм. | с. Хлевище | АО «Районная теплосетевая компания |
| 52 | Территориальные адм. | с. Щербаково | АО «Районная теплосетевая компания |

Раздел 2. Зоны действия производственных котельных

Часть 1. Теплоснабжающие организации

На момент разработки схемы теплоснабжения на территории Алексеевского городского округа осуществляют свою деятельность теплоснабжающие организации – АО «Алексеевская теплосетевая компания», АО «Алексеевская сервисно-сбытовая компания», АО «Районная теплосетевая компания», зоны действия источников тепловой энергии указанны в  Таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование котельной | Зона действия источника тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Некрасова | До 2,5 км |
| 2 | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» | До 0,5 км |
| 3 | Пл. Победы | До 0,5 км |
| 4 | Алексеевский агротехн. техникум (общ) | До 0,5 км |
| 5 | МБОУ «СОШ № 1» | До 0,5 км |
| 6 | МПК | До 0,5 км |
| 7 | МАУ "ФОК" Невский | До 0,5 км |
| 8 | В.Собины | До 2,0 км |
| 9 | Алексеевский агротехн. техникум (уч. корпус) | До 0,5 км |
| 10 | МБОУ «СОШ № 4» | До 0,5 км |
| 11 | ТКУ-0,32 детский сад | До 0,5 км |
| 12 | Химмаш | До 0,5 км |
| 13 | ТКУ-1,89 МВт ВОЛНА | До 0,5 км |
| 14 | База | До 0,5 км |
| 15 | пос. Ольминского, 11 | До 0,5 км |
| 16 | пос. Ольминского, 13 | До 0,5 км |
| 17 | пос. Ольминского, 14 | До 0,5 км |
| 18 | пос. Ольминского, 15 | До 0,5 км |
| 19 | пос. Ольминского, 16 | До 0,5 км |
| 20 | пос. Ольминского, 17 | До 0,5 км |
| 21 | Общежитие №1 (пос. Ольм.) | До 0,5 км |
| 22 | Общежитие №2 (пос. Ольм.) | До 0,5 км |
| 23 | МБОУ «ООШ № 6» | До 0,5 км |
| 24 | Котельная пер. Южный,15 | До 1,0 км |
| 25 | Котельная ТКУ 2,2 П. Ющенко | До 1,0 км |
| 26 | Котельная ТКУ 1,2, МБОУ «СОШ № 7» | До 0,5 км |
| 27 | Котельная ТКУ 1,2 ЗОС | До 1,0 км |
| 28 | Котельная ТКУ Сахзавод | До 1,5 км |
| 29 | с. Алейниково | До 0,5 км |
| 30 | с. Афанасьевка | До 0,5 км |
| 31 | с. Божково | До 0,5 км |
| 32 | с. Варваровка | До 0,5 км |
| 33 | с. Глуховка | До 0,5 км |
| 34 | с. Жуково | До 0,5 км |
| 35 | с. Ильинка | До 0,5 км |
| 36 | с. Иващенково | До 0,5 км |
| 37 | с. Иловка | До 0,5 км |
| 38 | с. Калитва | До 0,5 км |
| 39 | с. Красное | До 0,5 км |
| 40 | с. Луценково | До 0,5 км |
| 41 | с. Гарбузово | До 0,5 км |
| 42 | с. Мухо-Удеровка | До 0,5 км |
| 43 | с. Меняйлово | До 0,5 км |
| 44 | с. Матрено-Гезово | До 0,5 км |
| 45 | с. Подсереднее | До 0,5 км |
| 46 | с. Репенка | До 0,5 км |
| 47 | с. Советское | До 0,5 км |
| 48 | с. Советское ДК | До 0,5 км |
| 49 | с. Тютюниково | До 0,5 км |
| 50 | х. Хрещатый | До 0,5 км |
| 51 | с. Хлевище | До 0,5 км |
| 52 | с. Щербаково | До 0,5 км |

Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены во всех населенных пунктах Алексеевского городского округа, где преобладает одноэтажная застройка. В качестве источников тепловой энергии в основном используются индивидуальные газовые котлы, отопительные печи на твёрдом топливе.

Часть 2. Источники тепловой энергии

2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования.

2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| АО "Алексеевская теплосетевая компания" |
| --- |
| № п/п | Наименование | Тип | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Подключённая нагрузка, Гкал/ч | Тип и количество котлов | Год ввода котельной в эксплуатацию | Протяжённость сетей в двухтр. изм., км |
| 1 | Алексеевский агротехн. техникум (уч. корпус) | Котельная | 1,8 | 1,2009 | Вулкан-600 | 3 | 1973 | 0,469 |
| 2 | МБОУ «СОШ №4» | Котельная | 0,53 | 0,4962 | Вулкан-200 | 2 | 1971 | 0,29 |
|  |  |  |  |  | Вулкан-130 | 1 |  |  |
| 3 | База | Котельная | 0,16 | 0,1154 | Хопер-100 | 2 | 1998 | 0,06 |
| 4 | В.Собины | Котельная | 13 | 14,3361 | ТВГ-8 | 2 | 1979 | 7,853 |
|  |  |  |  |  | КВГ-6,5 | 1 |  |  |
| 5 | ПГС, Химмаш | ТКУ | 0,43 | 0,3800 | Ква-0,25 | 2 | 2003 | 0,4 |
| 6 | ФОК Волна | ТКУ | 1,625 | 1,5848 | Ква-063 | 3 | 2011 | 0,055 |
| 7 | Комсомольская 51а | БМК | 0,275 | 0,2715 | RIELLO-154 | 2 | 2015 | 0 |
| 8 | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» | Котельная | 2,58 | 2,0153 | REX-100 | 3 | 1979 | 1,577 |
|  | ИТОГО |  | 20,40 | 20,4002 |  | 21 |  | 10,704 |
| АО "Алексеевская сервисно-сбытовая компания" |
| № п/п | Наименование | Тип | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Подключённая нагрузка, Гкал/ч | Тип и количество котлов | Год ввода котельной в эксплуатацию | Протяжённость сетей в двухтр. изм., км |
| 1 | Алексеевский агротехн. техникум (уч. корпус) | ТКУ | 1,38 | 1,0803 | Ква-0,8 | 2 | 2011 | 0,301 |
| 2 | МБОУ «СОШ №1» | ТКУ | 0,69 | 0,5669 | Ква-0,4 | 2 | 2011 | 0,945 |
| 3 | Некрасова | Котельная | 14,1 | 15,5179 | ТВГ-8 | 3 | 1979 | 10,879 |
| 4 | ФОК Невский | ТКУ | 1,38 | 1,2433 | Ква-0,8 | 2 | 2010 | 0,422 |
| 5 | Пл Победы | Котельная | 4,8 | 2,7784 | ТВГ-1,5 | 3 | 1972 | 1,473 |
| 6 | МПК | ТКУ | 0,16 | 0,1204 | Хопер-100 | 2 | 1999 | 0,085 |
|  | ИТОГО |  | 22,51 | 21,3071 |  | 14 |  | 14,105 |
| АО "Районная теплосетевая компания" |
| № п/п | Наименование | Тип | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Подключённая нагрузка, Гкал/ч | Тип и количество котлов | Год ввода котельной в эксплуатацию | Протяжённость сетей в двухтр. изм., км |
| 1 | АСШ №6 | Котельная | 0,41 | 0,2030 | Гризли-130 | 1 | 1990 | 0,186 |
|  |  |  |  |  | Хопер-100 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ква-0,16 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИШМА-100 | 1 |  |  |
| 2 | п. Ольминского, 11 | БМК | 0,17 | 0,1037 | Хопер-100 | 1 | 1998 | 0,022 |
|  |  |  |  |  | КОВ-100 | 1 |  |  |
| 3 | п. Ольминского, 13 | БМК | 0,16 | 0,1132 | Хопер-100 | 2 | 1998 | 0,003 |
| 4 | п. Ольминского, 14 | БМК | 0,15 | 0,1186 | Хопер-100 | 1 | 1998 | 0,004 |
|  |  |  |  |  | КСГ-100 | 1 |  |  |
| 5 | п. Ольминского, 15 | БМК | 0,12 | 0,1172 | БЭМ-0,07 | 2 | 1998 | 0,003 |
| 6 | п. Ольминского, 16 | БМК | 0,16 | 0,1140 | Хопер-100 | 1 | 1998 | 0,025 |
|  |  |  |  |  | КСГ-100 | 1 |  |  |
| 7 | п. Ольминского, 17 | БМК | 0,15 | 0,0648 | Хопер-100 | 2 | 1998 | 0,015 |
| 8 | п. Ольминского, общ. 1 | Котельная | 0,16 | 0,0462 | КСГ-100 | 2 | 1998 | 0 |
| 9 | п. Ольминского, общ. 2 | Котельная | 0,086 | 0,0371 | КСГ-50 | 2 | 1998 | 0 |
| 10 | ЗОС | ТКУ | 1,032 | 0,7773 | ТТ-400 | 1 | 2005 | 1,481 |
|  |  |  |  |  | ТТ-800 | 1 |  |  |
| 11 | П.Ющенко | ТКУ | 2,2 | 1,3478 | Ква-1,0 | 1 | 2008 | 1,414 |
|  |  |  |  |  | Ква-1,6 | 1 |  |  |
| 12 | Сахзавод | ТКУ | 4 | 2,8384 | Вулкан VK-2000 | 2 | 2005 | 3,934 |
| 13 | пер. Южный | Котельная | 0,26 | 0,2797 | BAXI LUNA HT1/1000 | 3 | 1997 | 0,412 |
| 14 | МБОУ «СОШ №7» | ТКУ | 1,032 | 0,4854 | ТТ-400 | 1 | 2005 | 0,014 |
|  |  |  |  |  | ТТ-800 | 1 |  |  |
| 15 | Алейниково | Котельная | 0,14 | 0,1265 | Хопер-80 | 2 | 1995 | 0,156 |
| 16 | Афанасьевка | Котельная | 0,22 | 0,1812 | Хопер-100 | 1 | 1970 | 0,105 |
|  |  |  |  |  | Хопер-80 | 3 |  |  |
| 17 | Божково | Котельная | 0,43 | 0,1843 | Ставан-250 | 2 | 2000 | 0,076 |
| 18 | Варваровка | Котельная | 0,516 | 0,4101 | Ква-0,3 | 2 | 1985 | 0,76 |
| 19 | Гарбузово | ТКУ | 0,52 | 0,2621 | Ква-0,4 | 2 | 2008 | 0,124 |
| 20 | Глуховка | Котельная | 0,384 | 0,2974 | Хопер-100 | 3 | 1999 | 0,532 |
| 21 | Жуково | ТКУ | 0,613 | 0,2693 | Riello -357 | 2 | 2010 | 0,151 |
| 22 | Иващенково | Котельная | 0,113 | 0,0654 | БЭМ-0,05 | 1 | 1999 | 0,024 |
|  |  |  |  |  | Хопер-80 | 1 |  |  |
| 23 | Иловка | Котельная | 1,5 | 0,7718 | НР-18 | 3 | 1979 | 0,637 |
| 24 | Ильинка | Котельная | 0,14 | 0,0817 | Хопер-80 | 2 | 1979 | 0,008 |
| 25 | Калитва | Котельная | 0,34 | 0,2556 | Ква-0,2 | 2 | 1994 | 0,4 |
| 26 | Красное | Котельная | 2,58 | 0,7287 | Факел-1 | 3 | 1992 | 0,257 |
| 27 | Луценково | Котельная | 0,22 | 0,1365 | Хопер-100 | 1 | 1977 | 0,009 |
|  |  |  |  |  | Хопер-80 | 2 |  |  |
| 28 | Матрёно-Гезово | Котельная | 0,515 | 0,4440 | Ква-0,3 | 2 | 1982 | 0,617 |
| 29 | Меняйлово | Котельная | 0,22 | 0,1382 | Хопер-100 | 1 | 1975 | 0,027 |
|  |  |  |  |  | Хопер-80 | 2 |  |  |
| 30 | М-Удеровка | Котельная | 0,28 | 0,2182 | Хопер-80 | 4 | 1974 | 0,133 |
| 31 | Подсереднее | Котельная | 0,21 | 0,1422 | Хопер-80 | 3 | 1995 | 0,037 |
| 32 | Репенка | Котельная | 0,14 | 0,1257 | Хопер-80 | 2 | 1975 | 0,11 |
| 33 | Советское | Котельная | 1,87 | 0,8105 | НР-18 | 3 | 1991 | 0,58 |
| 34 | ДК Советское | ТКУ | 0,18 | 0,1073 | ALFA THERM | 2 | 2011 | 0,036 |
| 35 | Тютюниково | Котельная | 1,2 | 0,3666 | КВГ-0,3-95 | 2 | 1994 | 0,144 |
| 36 | Хлевище | Котельная | 2,444 | 0,8615 | Факел-1 | 3 | 1989 | 0,443 |
| 37 | Хрещатое | Котельная | 0,39 | 0,2836 | Вулкан-130 | 3 | 1991 | 0,267 |
| 38 | Щербаково (Кущино) | Котельная | 1,5 | 0,8486 | НР-18 | 3 | 1979 | 0,713 |
|  | Итого |  | 26,755 | 14,7634 |  | 93 |  | 13,859 |
| 53 | Всего по 3-м компаниям | 69,67 | 56,47 |  | 128 |  | 38,668 |

2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности представлены установленной мощностью тепловых источников.

Ограничение и параметры располагаемой тепловой мощности теплогенерирующего оборудования источника теплоснабжения при максимальном КПД по данным режимных карт, приведены в таблице 4.

10

Таблица  4

| № п/п | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, | Располагаемая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Располагаемая тепловая мощность "нетто" | Нагрузка потребителей | Тепловые потери в тепловых сетях | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 1 | Некрасова | 14,1 | 14,1 | 0,282 | 13,818 | 13,331755 | 1,9041204 | -1,4178754 |
| 2 | ОГБУЗ «АЦРБ» | 2,58 | 2,58 | 0,0516 | 2,5284 | 1,735423 | 0,22831452 | 0,56466248 |
| 3 | Пл. Победы | 4,8 | 4,8 | 0,096 | 4,704 | 2,01583 | 0,6665568 | 2,0216132 |
| 4 | Алексеевский агротех. техникум (общ) | 1,38 | 1,38 | 0,0276 | 1,3524 | 0,949388 | 0,10332336 | 0,29968864 |
| 5 | МБОУ «СОШ № 1» | 0,69 | 0,69 | 0,0138 | 0,6762 | 0,337263 | 0,21584304 | 0,12309396 |
| 6 | МПК | 0,16 | 0,16 | 0,0032 | 0,1568 | 0,103532 | 0,01365728 | 0,03961072 |
| 7 | МАУ "ФОК" Невский | 1,38 | 1,38 | 0,0276 | 1,3524 | 1,006168 | 0,20948676 | 0,13674524 |
| 8 | В.Собины | 13 | 13 | 0,26 | 12,74 | 12,26825 | 1,807806 | -1,336056 |
| 9 | Алексеевский агротех. техникум (уч.корпус) | 1,8 | 1,8 | 0,036 | 1,764 | 0,932963 | 0,231966 | 0,599071 |
| 10 | МБОУ «СОШ № 4» | 0,53 | 0,53 | 0,0106 | 0,5194 | 0,4181 | 0,06747006 | 0,03382994 |
| 11 | ТКУ-0,32 детский сад | 0,275 | 0,275 | 0,0055 | 0,2695 | 0,266 | 0 | 0,0035 |
| 12 | Химмаш | 0,43 | 0,43 | 0,0086 | 0,4214 | 0,316482 | 0,05495056 | 0,04996744 |
| 13 | ТКУ-1,89 МВтВОЛНА | 1,625 | 1,625 | 0,0325 | 1,5925 | 1,50711 | 0,045227 | 0,040163 |
| 14 | База | 0,16 | 0,16 | 0,0032 | 0,1568 | 0,11217 | 0 | 0,04463 |
| 15 | пос. Ольминского, 11 | 0,17 | 0,17 | 0,0034 | 0,1666 | 0,0962 | 0,00413168 | 0,06626832 |
| № п/п | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, | Располагаемая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Располагаемая тепловая мощность "нетто" | Нагрузка потребителей | Тепловые потери в тепловых сетях | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 16 | пос. Ольминского, 13 | 0,16 | 0,16 | 0,0032 | 0,1568 | 0,1095 | 0,00051744 | 0,04678256 |
| 17 | пос. Ольминского, 14 | 0,15 | 0,15 | 0,003 | 0,147 | 0,114881 | 0,0007056 | 0,0314134 |
| 18 | пос. Ольминского, 15 | 0,12 | 0,12 | 0,0024 | 0,1176 | 0,1144 | 0,00036456 | 0,00283544 |
| 19 | пос. Ольминского, 16 | 0,16 | 0,16 | 0,0032 | 0,1568 | 0,1069 | 0,00385728 | 0,04604272 |
| 20 | пос. Ольминского, 17 | 0,15 | 0,15 | 0,003 | 0,147 | 0,0581 | 0,003675 | 0,085225 |
| 21 | Общежитие №1 (пос. Ольм.) | 0,16 | 0,16 | 0,0032 | 0,1568 | 0,043 | 0 | 0,1138 |
| 22 | Общежитие №2 (пос. Ольм.) | 0,086 | 0,086 | 0,00172 | 0,08428 | 0,0354 | 0 | 0,04888 |
| 23 | МБОУ «ООШ № 6» | 0,41 | 0,41 | 0,0082 | 0,4018 | 0,151481 | 0,04335422 | 0,20696478 |
| 24 | Котельная пер. Южный,15 | 0,26 | 0,26 | 0,0052 | 0,2548 | 0,136346 | 0,13817804 | -0,01972404 |
| 25 | Котельная ТКУ 2,2 П. Ющенко | 2,2 | 2,2 | 0,044 | 2,156 | 1,239508 | 0,0642488 | 0,8522432 |
| 26 | Котельная ТКУ 1,2 МБОУ «СОШ № 7» | 1,032 | 1,032 | 0,02064 | 1,01136 | 0,45236 | 0,012439728 | 0,546560272 |
| 27 | Котельная ТКУ 1,2 ЗОС | 1,032 | 1,032 | 0,02064 | 1,01136 | 0,650499 | 0,1061928 | 0,2546682 |
| 28 | Котельная ТКУ Сахзавод | 4 | 4 | 0,08 | 3,92 | 2,571013 | 0,187376 | 1,161611 |
| 29 | с. Алейниково | 0,14 | 0,14 | 0,0028 | 0,1372 | 0,102718 | 0,021 | 0,013482 |
| 30 | с. Афанасьевка | 0,22 | 0,22 | 0,0044 | 0,2156 | 0,155129 | 0,0216 | 0,038871 |
| 31 | с. Божково | 0,43 | 0,43 | 0,0086 | 0,4214 | 0,145531 | 0,0302 | 0,245669 |
| № п/п | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, | Располагаемая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Располагаемая тепловая мощность "нетто" | Нагрузка потребителей | Тепловые потери в тепловых сетях | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 32 | с. Варваровка | 0,516 | 0,516 | 0,01032 | 0,50568 | 0,205992 | 0,1938 | 0,105888 |
| 33 | с. Глуховка | 0,384 | 0,384 | 0,00768 | 0,37632 | 0,151075 | 0,1386 | 0,086645 |
| 34 | с. Жуково | 0,613 | 0,613 | 0,01226 | 0,60074 | 0,220548 | 0,0365 | 0,343692 |
| 35 | с. Ильинка | 0,14 | 0,14 | 0,0028 | 0,1372 | 0,077301 | 0,0016 | 0,058299 |
| 36 | с. Иващенково | 0,113 | 0,113 | 0,00226 | 0,11074 | 0,05829 | 0,0049 | 0,04755 |
| 37 | с. Иловка | 1,5 | 1,5 | 0,03 | 1,47 | 0,445894 | 0,2959 | 0,728206 |
| 38 | с. Калитва | 0,34 | 0,34 | 0,0068 | 0,3332 | 0,154425 | 0,0944 | 0,084375 |
| 39 | с. Красное | 2,58 | 2,58 | 0,0516 | 2,5284 | 0,475067 | 0,202 | 1,851333 |
| 40 | с. Луценково | 0,22 | 0,22 | 0,0044 | 0,2156 | 0,129764 | 0,0023 | 0,083536 |
| 41 | с. Гарбузово | 0,52 | 0,52 | 0,0104 | 0,5096 | 0,230353 | 0,0213 | 0,257947 |
| 42 | с. Мухо-Удеровка | 0,28 | 0,28 | 0,0056 | 0,2744 | 0,192231 | 0,0204 | 0,061769 |
| 43 | с. Меняйлово | 0,22 | 0,22 | 0,0044 | 0,2156 | 0,124716 | 0,0091 | 0,081784 |
| 44 | с. Матрено-Гезово | 0,515 | 0,515 | 0,0103 | 0,5047 | 0,358818 | 0,0748 | 0,071082 |
| 45 | с. Подсереднее | 0,21 | 0,21 | 0,0042 | 0,2058 | 0,133973 | 0,0041 | 0,067727 |
| 46 | с. Репенка | 0,14 | 0,14 | 0,0028 | 0,1372 | 0,10708 | 0,0158 | 0,01432 |
| 47 | с. Советское | 1,87 | 1,87 | 0,0374 | 1,8326 | 0,447595 | 0,3255 | 1,059505 |
| 48 | с. Советское ДК | 0,18 | 0,18 | 0,0036 | 0,1764 | 0,094325 | 0,0094 | 0,072675 |
| 49 | с. Тютюниково | 1,2 | 1,2 | 0,024 | 1,176 | 0,252419 | 0,0902 | 0,833381 |
| 50 | х. Хрещатый | 0,39 | 0,39 | 0,0078 | 0,3822 | 0,187262 | 0,0886 | 0,106338 |
| 51 | с. Хлевище | 2,444 | 2,444 | 0,04888 | 2,39512 | 0,317797 | 0,4948 | 1,582523 |
| 52 | с. Щербаково | 1,5 | 1,5 | 0,03 | 1,47 | 0,50228 | 0,3163 | 0,65142 |

2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто 2,0% от установленной мощности котельных.

2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

В таблице 5. Представлены сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования.

Таблица 5

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Марка котла | Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования | Год последнего освидетельство-вания при допуске к эксплуатации после ремонтов | Год продления ресурса | Номинальная теплопроизводительность котла, Гкал/ч | Количество котлов, шт | Установленная мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Некрасова | ТВГ-8 | 1979 | 2019 | 2022 | 4,7 | 3 | 14,1 |
| 2 | ЦРБ | REX-100 | 2014 | - | - | 0,86 | 3 | 2,58 |
| 3 | Пл. Победы | ТВГ-1,5 | 1972 | 2019 | 2022 | 1,6 | 3 | 4,8 |
| 4 | АПЛ (общ) | КВа-0,8 | 2011 | - | - | 0,69 | 2 | 1,38 |
| 5 | АСШ № 1 | КВа-0,4 | 2011 | - | - | 0,345 | 2 | 0,69 |
| 6 | МПК | ХОПЕР-100 | 2013 | - | - | 0,08 | 2 | 0,16 |
| 7 | МАУ "ФОК" Невский | КВа-0,8 | 2010 | - | - | 0,69 | 2 | 1,38 |
| 8 | В.Собины | ТВГ-8 | 1979 | 2019 | 2022 | 4,4 | 2 | 13 |
|  |  | КВГ-6,5 | 1979 | 2019 | 2022 | 4,2 | 1 |  |
| 9 | АПЛ-24 (уч. корпус) | ВУЛКАН VK-600 | 2001 | - | - | 0,6 | 3 | 1,8 |
| 10 | АСШ № 4 | ВУЛКАН VK-200 | 2003 | - | - | 0,2 | 2 | 0,53 |
|  |  | ВУЛКАН VK-130 | 2003 | - | - | 0,13 | 1 |  |
| 11 | ТКУ 0,32 д/сад | Riello-0,16 | 2015 | - | - | 0,138 | 2 | 0,275 |
| 12 | Химмаш | КВа-0,25 | 2013 | - | - | 0,215 | 2 | 0,43 |
| 13 | База | ХОПЕР-100 | 2012 | - | - | 0,08 | 2 | 0,16 |
| 14 | ТКУ-1,89 МВт ВОЛНА | КВа-0,63 | 2012 | - | - | 0,542 | 3 | 1,625 |
| 15 | пос. Ольминского, 11 | ХОПЕР-100 | 2012 | - | - | 0,083 | 1 | 0,17 |
|  |  | ХОПЕР-80 | 2012 | - | - | 0,083 | 1 |  |
| 16 | пос. Ольминского, 13 | ХОПЕР-100 | 2012 | - | - | 0,08 | 2 | 0,16 |
| 17 | пос. Ольминского, 14 | БАРС-А-100 | 2018 | - | - | 0,08 | 1 | 0,15 |
|  |  | ХОПЕР-80 | 2019 | - | - | 0,07 | 1 |  |
| 18 | пос. Ольминского, 15 | ХОПЕР-80 | 2019 | - | - | 0,06 | 1 | 0,12 |
|  |  | ХОПЕР-80 | 2019 |  |  | 0,06 | 1 |  |
| 19 | пос. Ольминского, 16 | ХОПЕР-100 | 2012 | - | - | 0,08 | 1 | 0,16 |
|  |  | ХОПЕР-80 | 2012 | - | - | 0,08 | 1 |  |
| 20 | пос. Ольминского, 17 | ХОПЕР-100 | 2012 | - | - | 0,075 | 2 | 0,15 |
| 21 | Общежитие №1 (пос. Ольм.) | КСГ-100 | 1998 | - | - | 0,08 | 1 | 0,16 |
|  |  | ХОПЕР-50 | 1998 | - | - | 0,08 | 1 |  |
| 22 | Общежитие №2 (пос. Ольм.) | КСГ-50 ХОПЕР-50 | 1998 | - | - | 0,043 | 2 | 0,086 |
| 23 | МОУ ОШ № 6 | Гризли- 130 | 1990 | - | - | 0,12 | 1 | 0,41 |
|  |  | ХОПЕР-100 | 1990 | - | - | 0,08 | 2 |  |
|  |  | Ква-0,16 | 1990 | - | - | 0,13 | 1 |  |
| 24 | Котельная пер. Южный,15 | BAXI LUNA HT1/1000 | 2013 | - | - | 0,0866 | 3 | 0,26 |
| 25 | Котельная ТКУ 2,2 П. Ющенко | КВа-1,0 | 2008 | - | - | 0,86 | 1 | 2,2 |
|  |  | КВа-1,6 | 2008 | - | - | 1,32 | 1 |  |
| 26 | Котельная ТКУ 1,2 АСШ № 7 | «Турботерм-800» | 2005 | 2015 | 2019 | 0,687 | 1 | 1,032 |
|  |  | «Турботерм-400» | 2005 | 2016 | 2019 | 0,345 | 1 |  |
| 27 | Котельная ТКУ 1,2 ЗОС | «Турботерм-800» | 2005 | 2015 | 2019 | 0,687 | 1 | 1,032 |
|  |  | «Турботерм-400» | 2005 | 2016 | 2019 | 0,345 | 1 |  |
| 28 | Котельная ТКУ Сахзавод | «Вулкан» VK-2000 | 2005 | 2016 | 2019 | 2 | 2 | 4 |
| 29 | с. Алейниково | ХОПЕР-80 | 2012 | - | - | 0,07 | 2 | 0,14 |
| 30 | с. Афанасьевка | ХОПЕР-80 | 2012 | - | - | 0,07 | 3 | 0,22 |
|  |  | ХОПЕР-100 |  |  |  | 0,08 | 1 |  |
| 31 | с. Божково | Ставан-250 | 2000 | - | - | 0,215 | 2 | 0,43 |
| 32 | с. Варваровка | КВа-0,3 | 2014 |  |  | 0,258 | 2 | 0,516 |
| 33 | с. Глуховка | ХОПЕР-100 | 2014 | - | - | 0,128 | 3 | 0,384 |
| 34 | с. Жуково | Riello -357 | 2010 |  |  | 0,3065 | 2 | 0,613 |
| 35 | с. Ильинка | ХОПЕР-80 | 2013 | - | - | 0,07 | 2 | 0,14 |
| 36 | с. Иващенково | ХОПЕР-80 | 2012 | - | - | 0,07 | 1 | 0,113 |
|  |  | БЭМ-0,05 | 1999 | - | - | 0,043 | 1 |  |
| 37 | с. Иловка | НР-18 | 2013 | - | - | 0,5 | 3 | 1,5 |
|  |  |  | 1997 | - | - |  |  |  |
| 38 | с. Калитва | КВа-0,25 | 2014 | - | - | 0,17 | 2 | 0,34 |
| 39 | с. Красное | Факел-1 | 1994 | - | - | 0,86 | 3 | 2,58 |
| 40 | с. Луценково | ХОПЕР-80 | 2012 | - | - | 0,07 | 2 | 0,22 |
|  |  | ХОПЕР-100 |  |  |  | 0,08 | 1 |  |
| 41 | с. Гарбузово | КВа-0,4 | 2008 | - | - | 0,26 | 2 | 0,52 |
| 42 | с. Мухо-Удеровка | ХОПЕР-80 | 2012 |  |  | 0,07 | 4 | 0,28 |
| 43 | с. Меняйлово | ХОПЕР-80 | 2012 | - | - | 0,07 | 2 | 0,22 |
|  |  | ХОПЕР-100 | 2012 | - | - | 0,08 | 1 |  |
| 44 | с. Матрено-Гезово | КВа-0,3 | 2013 | - | - | 0,2575 | 2 | 0,515 |
| 45 | с. Подсереднее | ХОПЕР-80 | 2012 | - | - | 0,07 | 3 | 0,21 |
| 46 | с. Репенка | ХОПЕР-80 | 2015 | - | - | 0,07 | 1 | 0,14 |
|  |  | ХОПЕР-80 | 2012 | - | - | 0,07 | 1 |  |
| 47 | с. Советское | НР-18 | 2011 | - | - | 0,62 | 1 | 1,87 |
|  |  | НР-18 | 2012 |  |  | 0,62 | 2 |  |
| 48 | с. Советское ДК | Альфа Терм | 2011 | - | - | 0,09 | 2 | 0,18 |
| 59 | с. Тютюниково | КВГ-0,3-95 | 1997 | - | - | 0,6 | 2 | 1,2 |
| 50 | х. Хрещатый | Вулкан-130 | 2008 | - | - | 0,13 | 3 | 0,39 |
| 51 | с. Хлевище | Факел-1 | 1989 | - | - | 0,815 | 1 | 2,444 |
|  |  | Факел-1 | 1989 | - | - | 0,815 | 1 |  |
|  |  | Факел-1 | 1994 | - | - | 0,815 | 1 |  |
| 52 | с. Щербаково | НР-18 | 1994 | - | - | 0,5 | 3 | 1,5 |

На котельных городского округа существующих технических ограничений на использование установленной тепловой мощности нет.

На котельных Некрасова, В. Собина, пер. Южный, 15 имеется дефицит тепловой мощности.

Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

2.6. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Системы теплоснабжения Алексеевского городского округа запроектированы на качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии осуществляется в соответствии с утвержденными температурными графиками отпуска тепловой энергии на тепловых источниках.

Температурные графики – 95/70оС.

2.7. Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения представленной в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/ч | Фактический КПД | % загрузки котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уст. мощн. котла | Уст. мощн. котельной | Распологаемая мощность котельной | Отопление | Вентиляция | ГВС | Собств. Нужды | Потери в т/с | Общая |  |  |
|  | Участок котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная В. Собины | 4,4 | 13 | 13 | 12,9223 | 0 | 1,15378 | 0,26 |  | 14,3361 | 87% | 110% |
|  | г. Алексеевка ул. В. Собины | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | котельная Алексеевского агротехн. техникума уч. корпус | 0,6 | 1,8 | 1,8 | 1,1649 | 0 | 0 | 0,036 |  | 1,2009 | 89% | 67% |
|  | г. Алексеевка ул. Победы,119 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | котельная МБОУ «СОШ № 4» | 0,2 | 0,53 | 0,53 | 0,39975 | 0 | 0,08585 | 0,0106 |  | 0,4962 | 90% | 94% |
|  | г. Алексеевка ул. Комсомольская, 51 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | котельная База | 0,08 | 0,16 | 0,16 | 0,1122 | 0 | 0 | 0,0032 |  | 0,1154 | 87% | 72% |
|  | г. Алексеевка ул. Чапаева, 12а | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | котельная Химмаш | 0,215 | 0,43 | 0,43 | 0,286846 | 0 | 0,084554 | 0,0086 |  | 0,38 | 92% | 88% |
|  | г. Алексеевка ул. Тимирязева. 183 | 0,215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | котельная Волна | 0,54 | 1,625 | 1,625 | 1,11505 | 0 | 0,43725 | 0,0325 |  | 1,5848 | 92% | 98% |
|  | г. Алексеевка ул. Мостовая, 35 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | котельная детский сад № 3 | 0,1375 | 0,275 | 0,275 | 0,17 | 0 | 0,096 | 0,0055 |  | 0,2715 | 92% | 99% |
|  | г. Алексеевка ул. Комсомольская, 51а | 0,1375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | котельная ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» | 0,86 | 2,58 | 2,58 | 1,9637 | 0 | 0 | 0,0516 |  | 2,0153 | 92% | 78% |
|  | г. Алексеевка ул. Некрасова | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная Некрасова | 4,7 | 14,1 | 14,1 | 13,83038 | 0 | 1,405523 | 0,282 |  | 15,5179 | 88% | 110% |
|  | г. Алексеевка ул. Некрасова | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | котельная Алексеевского агротехн. техникума общ | 0,69 | 1,38 | 1,38 | 0,999981 | 0 | 0,052719 | 0,0276 |  | 1,0803 | 92% | 78% |
|  | г. Алексеевка ул. Слободская. 36 | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | котельная МБОУ «СОШ № 1» | 0,34 | 0,69 | 0,69 | 0,5531 |  |  | 0,0138 |  | 0,5669 | 92% | 82% |
|  | г. Алексеевка ул. Ремесленников ,6 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | котельная ФОК Невский | 0,69 | 1,38 | 1,38 | 1,0862 |  | 0,1295 | 0,0276 |  | 1,2433 | 92% | 90% |
|  | г. Алексеевка ул. Спортивная. 54 | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | котельная Пл. Победы | 1,6 | 4,8 | 4,8 | 2,6824 | 0 | 0 | 0,096 |  | 2,7784 | 80% | 58% |
|  | г. Алексеевка ул. Пл.Победы | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | котельная МПК | 0,08 | 0,16 | 0,16 | 0,1172 | 0 | 0 | 0,0032 |  | 0,1204 | 87% | 75% |
|  | г. Алексеевка ул. Чкалова, 49 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная МБОУ «ООШ № 6» | 0,11 | 0,41 | 0,41 | 0,1948 | 0 | 0 | 0,0082 |  | 0,203 | 88% | 50% |
|  |  | 0,0814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Алексеевка ул. Чкалова, 62 | 0,0814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | котельная п. Ольминского, 11 | 0,085 | 0,17 | 0,17 | 0,1003 | 0 | 0 | 0,0034 |  | 0,1037 | 87% | 61% |
|  | г. Алексеевка ул. Ольминского, 11 | 0,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | котельная п. Ольминского, 13 | 0,08 | 0,16 | 0,16 | 0,11 | 0 | 0 | 0,0032 |  | 0,1132 | 87% | 71% |
|  | г. Алексеевка ул. Ольминского, 13 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | котельная п. Ольминского, 14 | 0,08 | 0,15 | 0,15 | 0,1156 | 0 | 0 | 0,003 |  | 0,1186 | 87% | 79% |
|  | г. Алексеевка ул. Ольминского, 14 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | котельная п. Ольминского, 15 | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 0,1148 | 0 | 0 | 0,0024 |  | 0,1172 | 87% | 98% |
|  | г. Алексеевка ул. Ольминского, 14 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | котельная п. Ольминского, 16 | 0,08 | 0,16 | 0,16 | 0,1108 | 0 | 0 | 0,0032 |  | 0,114 | 87% | 71% |
|  | г. Алексеевка ул. Ольминского, 16 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | котельная п. Ольминского, 17 | 0,08 | 0,15 | 0,15 | 0,0618 | 0 | 0 | 0,003 |  | 0,0648 | 87% | 43% |
|  | г. Алексеевка ул. Ольминского, 17 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | котельная п. Ольминского, 1 общ | 0,08 | 0,16 | 0,16 | 0,043 | 0 | 0 | 0,0032 |  | 0,0462 | 87% | 29% |
|  | г. Алексеевка ул. Ольминского, 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | котельная п. Ольминского, 2 общ | 0,043 | 0,086 | 0,086 | 0,0354 | 0 | 0 | 0,0017 |  | 0,0371 | 87% | 43% |
|  | г. Алексеевка ул. Ольминского, 2 | 0,043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | котельная ЗОС | 0,687 | 1,032 | 1,032 | 0,7567 | 0 | 0 | 0,0206 |  | 0,7773 | 92% | 75% |
|  | г. Алексеевка ул. Опытная станция | 0,345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | котельная П. Ющенко | 0,85 | 2,2 | 2,2 | 1,3038 | 0 | 0 | 0,044 |  | 1,3478 | 92% | 61% |
|  | г. Алексеевка ул. П. Ющенко | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | котельная Сах.Завод | 2 | 4 | 4 | 2,7584 | 0 | 0 | 0,08 |  | 2,8384 | 92% | 71% |
|  | г. Алексеевка ул. Ватутина, 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | котельная Южный, 15 | 0,086 | 0,26 | 0,26 | 0,2745 | 0 | 0 | 0,0052 |  | 0,2797 | 92% | 108% |
|  |  | 0,086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Алексеевка пер. Южный, 15 | 0,086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | котельная МБОУ «СОШ № 7» | 0,687 | 1,032 | 1,032 | 0,4648 | 0 | 0 | 0,0206 |  | 0,4854 | 92% | 47% |
|  | г. Алексеевка ул. Опытная станция | 0,345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | котельная с. Алейниково | 0,07 | 0,14 | 0,14 | 0,1237 | 0 | 0 | 0,0028 |  | 0,1265 | 87% | 90% |
|  | с. Алейниково Белгородской области | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | котельная с. Афанасьевка | 0,05 | 0,22 | 0,22 | 0,1768 | 0 | 0 | 0,0044 |  | 0,1812 | 87% | 82% |
|  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Афанасьевка Белгородской области | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | котельная с. Божково | 0,215 | 0,43 | 0,43 | 0,1757 | 0 | 0 | 0,0086 |  | 0,1843 | 87% | 43% |
|  | с. Божково Белгородской области | 0,215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | котельная Варваровка | 0,258 | 0,516 | 0,516 | 0,3998 | 0 | 0 | 0,0103 |  | 0,4101 | 92% | 79% |
|  | с. Варваровка Белгородской области | 0,258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | котельная Гарбузово | 0,26 | 0,52 | 0,52 | 0,2517 |  |  | 0,0104 |  | 0,2621 | 92% | 50% |
|  | с. Гарбузово Белгородской области | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | котельная Глуховка | 0,128 | 0,384 | 0,384 | 0,2897 | 0 | 0 | 0,0077 |  | 0,2974 | 92% | 77% |
|  | с. Глуховка Белгородской области | 0,128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | котельная Жуково | 0,3065 | 0,613 | 0,613 | 0,257 |  |  | 0,0123 |  | 0,2693 | 92% | 44% |
|  | с. Жуково Белгородской области | 0,3065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | котельная с. Иващенково | 0,068 | 0,113 | 0,113 | 0,0631 | 0 | 0 | 0,0023 |  | 0,0654 | 87% | 58% |
|  | с. Иващенково Белгородской области | 0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | котельная Иловка | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 0,7418 | 0 | 0 | 0,03 |  | 0,7718 | 92% | 51% |
|  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Иловка Белгородской области | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | котельная с. Ильинка | 0,07 | 0,14 | 0,14 | 0,0789 | 0 | 0 | 0,0028 |  | 0,0817 | 87% | 58% |
|  | с. Ильинка Белгородской области | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | котельная Калитва | 0,17 | 0,34 | 0,34 | 0,2488 | 0 | 0 | 0,0068 |  | 0,2556 | 92% | 75% |
|  | с. Калитва Белгородской области | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | котельная с. Красное | 0,86 | 2,58 | 2,58 | 0,6771 | 0 | 0 | 0,0516 |  | 0,7287 | 87% | 28% |
|  |  | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Красное Белгородской области | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | котельная с. Луценково | 0,065 | 0,22 | 0,22 | 0,1321 | 0 | 0 | 0,0044 |  | 0,1365 | 87% | 62% |
|  |  | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Луценково Белгородской области | 0,086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | котельная М. Гезово | 0,2575 | 0,515 | 0,515 | 0,4337 |  |  | 0,0103 |  | 0,444 | 92% | 86% |
|  | с. М. Гезово Белгородской области | 0,2575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | котельная с. Меняйлово | 0,065 | 0,22 | 0,22 | 0,1338 | 0 | 0 | 0,0044 |  | 0,1382 | 87% | 63% |
|  |  | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Меняйлово Белгородской области | 0,086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | котельная с. М. Удеровка | 0,07 | 0,28 | 0,28 | 0,2126 | 0 | 0 | 0,0056 |  | 0,2182 | 87% | 78% |
|  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. М. Удеровка Белгородской области | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | котельная с. Подсереднее | 0,065 | 0,21 | 0,21 | 0,138 | 0 | 0 | 0,0042 |  | 0,1422 | 87% | 68% |
|  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Подсереднее Белгородской области | 0,086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | котельная с. Репенка | 0,07 | 0,14 | 0,14 | 0,1229 | 0 | 0 | 0,0028 |  | 0,1257 | 87% | 90% |
|  | с. Репенка Белгородской области | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | котельная с. Советское ДК | 0,09 | 0,18 | 0,18 | 0,1037 | 0 | 0 | 0,0036 |  | 0,1073 | 87% | 60% |
|  | с. Советское Белгородской области | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | котельная с. Советское | 0,623 | 1,87 | 1,87 | 0,7731 | 0 | 0 | 0,0374 |  | 0,8105 | 92% | 43% |
|  |  | 0,623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Советское Белгородской области | 0,623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | котельная с.Тютюниково | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 0,3426 | 0 | 0 | 0,024 |  | 0,3666 | 87% | 31% |
|  | с. Тютюниково Белгородской области | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | котельная с. Хлевище | 0,815 | 2,444 | 2,444 | 0,8126 | 0 | 0 | 0,0489 |  | 0,8615 | 87% | 35% |
|  |  | 0,815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Хлевище Белгородской области | 0,815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | котельная Хрещатое | 0,195 | 0,39 | 0,39 | 0,2758 | 0 | 0 | 0,0078 |  | 0,2836 | 92% | 73% |
|  | с. Хрещатое Белгородской области | 0,195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | котельная Щербаково с. Щербаково Белгородской области | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 0,8186 | 0 | 0 | 0,03 |  | 0,8486 | 92% | 57% |
|  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.8. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

На котельных установлены приборы учета тепловой энергии. Данные по приборам учета тепловой энергии сведены в таблицу 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование источника тепла | Приборы учета | Дата установки | Способ присоединения | Подключение к диспет. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В. Собины | ВКТ-5 | 2003 | технический | нет |
| 2 | АПЛ уч. корпус | ВКТ-5 | 2003 | технический | нет |
| 3 | АСШ № 4 | ВКТ-5 | 2003 | технический | нет |
| 4 | ЦРБ | ВКТ-7 | 2010 | технический | нет |
| 5 | Волна | ЭСКО | 2012 | технический | нет |
| 6 | АПЛ общ | ТЭМ-104 | 2011 | технический | нет |
| 7 | АСШ № 1 | ТЭМ-104 | 2011 | технический | нет |
| 8 | ФОК Невский | ТЭМ-104 | 2010 | технический | нет |
| 9 | ЗОС | ТРСВ-024 | 2005 | технический | нет |
| 10 | П. Ющенко | ТЭМ-104 | 2008 | технический | нет |
| 11 | Сах.завод | ЭСКО-Т | 2005 | технический | нет |
| 12 | Пер. Южный, 15 | ТРСВ | 2013 | технический | нет |
| 13 | АСШ № 7 | ТРСВ | 2005 | технический | нет |
| 14 | с. Гарбузово | ТЭМ-104 | 2008 | технический | нет |

2.9. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

На 2021 год отказы и восстановления оборудования источников тепловой энергии отсутствуют.

2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

2.11. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории Алексеевского городского округа отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них

3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии

Транспортировка тепловой энергии от централизованных источников до потребителей осуществляется по магистральным и распределительным сетям. В настоящее время в теплоснабжающих предприятиях Алексеевского городского округа применяется разнообразная номенклатура трубопроводов и оборудования тепловых сетей, различающихся назначением, диаметром, способами прокладки, типом изоляции.

3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлена в приложении 1.

3.3. Параметры тепловых сетей

Параметры тепловых сетей представлены паспортах тепловых сетей в приложение 2.

3.4. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»:

Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

- по давлению в подающем трубопроводе ± 5%; 50 - по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см2.

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную температурным графиком не более чем на +3%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

3.5. Гидравлические режимы  тепловых сетей

Существующие гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики обеспечиваются оборудованием источников тепловой энергии с учетом рельефа местности и в соответствии со следующими нормативными показателями:

- достаточный напор у последних (расчетному направлению сети) абонентов для подключения местной системы отопления принят- зависимой без смешения, равным 5 м. вод. ст.;

- нормативные удельные потери давления на магистральных участках тепловых сетей приняты в пределах 3-8 мм.вод.ст на 1 метр (согласно рекомендации СНиПа 41-02-2003 «Тепловые сети»);

- нормативные удельные потери давления на ответвлениях тепловых сетей приняты не более 30 мм.вод.ст на 1 метр.

Гидравлический режимы тепловой сети представлен в таблиц 8.

Таблица 8

| № п/п | Источник теплоснабжения | Гидравлические режимы | Тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный расход сетевой воды, кбм/час | Расчетный расход ГВС(max), кбм/час | Расчетное давление подачи, кгс/см2 | Расчетное давление обратка, кгс/см2 | Год ввода в эксплуатацию | Назначение | Протяженность в двухтрубном исп., под/обр, м |
|  | Участок котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная В. Собины | 320,00 | 50,00 | 5,00 | 4,00 | 1987-2018 | отопление | 7,853 |
|  | г. Алексеевка ул. В. Собины |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | котельная Алексеевского агротехн. техникума уч. корпус | 50,00 |  | 4,00 | 3,00 | 1973 | отопление | 0,469 |
|  | г. Алексеевка ул. Победы,119 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | котельная МБОУ «СОШ № 4» | 15,00 |  | 4,00 | 3,00 | 1971 | отопление | 0,29 |
|  | г. Алексеевка ул. Комсомольская, 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | котельная База | 12,50 |  | 2,50 | 1,50 | 1998 | отопление | 0,06 |
|  | г. Алексеевка ул. Чапаева, 12а |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | котельная Химмаш | 15,00 |  | 3,00 | 2,00 | 2003 | отопление | 0,4 |
|  | г. Алексеевка ул. Тимирязева. 183 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | котельная Волна | 45,00 |  | 3,50 | 2,00 | 2011 | отопление | 0,055 |
|  | г. Алексеевка ул. Мостовая, 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | котельная детский сад № 3 | 30,00 |  | 3,00 | 2,00 | 2015 | отопление | 0 |
|  | г. Алексеевка ул. Комсомольская, 51а |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | котельная ЦРБ | 80,00 |  | 3,50 | 2,00 | 1979-2017 | отопление | 1,577 |
|  | г. Алексеевка ул. Некрасова |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная Некрасова | 640,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 1987-2018 | отопление | 10,879 |
|  | г. Алексеевка ул. Некрасова |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | котельная Алексеевского агротехн. техникума общ | 62,00 |  | 4,00 | 3,00 | 1985-2012 | отопление | 0,301 |
|  | г. Алексеевка ул. Слободская. 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | котельная МБОУ «СОШ № 1» | 40,00 |  | 4,00 | 3,00 | 1985-2012 | отопление | 0,945 |
|  | г. Алексеевка ул. Ремесленников ,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | котельная ФОК Невский | 50,00 |  | 4,00 | 3,00 | 2011 | отопление | 0,422 |
|  | г. Алексеевка ул. Спортивная. 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | котельная Пл. Победы | 80,00 |  | 4,00 | 3,00 | 1972-2018 | отопление | 1,473 |
|  | г. Алексеевка ул. Пл.Победы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | котельная МПК | 15,00 |  | 2,50 | 1,50 | 1999 | отопление | 0,085 |
|  | г. Алексеевка ул. Чкалова, 49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная МБОУ «ООШ № 6» | 15,00 |  | 2,50 | 1,50 | 1990 | отопление | 0,186 |
|  | г. Алексеевка ул. Чкалова, 62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | котельная п. Ольминского, 11 | 7,20 |  | 2,50 | 1,50 | 1998 | отопление | 0,022 |
|  | г. Алексеевка ул. Ольминского, 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | котельная п. Ольминского, 13 | 12,50 |  | 2,50 | 1,50 | 1998 | отопление | 0,003 |
|  | г. Алексеевка ул. Ольминского, 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | котельная п. Ольминского, 14 | 7,20 |  | 2,50 | 1,50 | 1998 | отопление | 0,004 |
|  | г. Алексеевка ул. Ольминского, 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | котельная п. Ольминского, 15 | 7,20 |  | 2,50 | 1,50 | 1998 | отопление | 0,003 |
|  | г. Алексеевка ул. Ольминского, 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | котельная п. Ольминского, 16 | 7,20 |  | 2,50 | 1,50 | 1998 | отопление | 0,025 |
|  | г. Алексеевка ул. Ольминского, 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | котельная п. Ольминского, 17 | 12,50 |  | 2,50 | 1,50 | 1998 | отопление | 0,015 |
|  | г. Алексеевка ул. Ольминского, 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | котельная п. Ольминского, 1 общ | 3,40 |  | 2,00 | 1,00 | 1998 | отопление | 0 |
|  | г. Алексеевка ул. Ольминского, 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | котельная п. Ольминского, 2 общ | 1,00 |  | 2,00 | 1,00 | 1998 | отопление | 0 |
|  | г. Алексеевка ул. Ольминского, 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | котельная ЗОС | 40,00 |  | 4,00 | 3,00 | 2005-2017 | отопление | 1,481 |
|  | г. Алексеевка ул. Опытная станция |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | котельная П. Ющенко | 40,00 |  | 4,00 | 3,00 | 2008-2017 | отопление | 1,414 |
|  | г. Алексеевка ул. П. Ющенко |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | котельная Сах.Завод | 160,00 |  | 4,00 | 3,00 | 2005-2018 | отопление | 3,934 |
|  | г. Алексеевка ул. Ватутина, 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | котельная Южный, 15 | 32,00 |  | 2,50 | 1,50 | 1997-2017 | отопление | 0,412 |
|  | г. Алексеевка пер. Южный, 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | котельная МБОУ «СОШ № 7» | 40,00 |  | 4,00 | 3,00 | 2005 | отопление | 0,014 |
|  | г. Алексеевка ул. Опытная станция |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | котельная с. Алейниково | 3,30 |  | 2,50 | 1,50 | 1995 | отопление | 0,156 |
|  | с. Алейниково Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | котельная с. Афанасьевка | 15,00 |  | 2,50 | 1,50 | 1970-2017 | отопление | 0,105 |
|  | с. Афанасьевка Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | котельная с. Божково | 15,00 |  | 3,00 | 2,50 | 2000 | отопление | 0,076 |
|  | с. Божково Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | котельная Варваровка | 50,00 |  | 3,00 | 2,00 | 1985-2017 | отопление | 0,76 |
|  | с. Варваровка Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | котельная Гарбузово | 27,00 |  | 3,00 | 2,00 | 2008 | отопление | 0,124 |
|  | с. Гарбузово Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | котельная Глуховка | 30,00 |  | 2,50 | 1,50 | 1999-2015 | отопление | 0,532 |
|  | с. Глуховка Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | котельная Жуково | 60,00 |  | 3,00 | 2,00 | 2010 | отопление | 0,151 |
|  | с. Жуково Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | котельная с. Иващенково | 2,50 |  | 2,50 | 1,50 | 1999 | отопление | 0,024 |
|  | с. Иващенково Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | котельная Иловка | 50,00 |  | 3,00 | 2,00 | 1979-2018 | отопление | 0,637 |
|  | с. Иловка Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | котельная с. Ильинка | 15,00 |  | 2,50 | 1,50 | 1979 | отопление | 0,008 |
|  | с. Ильинка Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | котельная Калитва | 30,00 |  | 3,00 | 2,00 | 1994-2015 | отопление | 0,4 |
|  | с. Калитва Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | котельная с. Красное | 50,00 |  | 3,00 | 2,50 | 1992-2015 | отопление | 0,257 |
|  | с. Красное Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | котельная с. Луценково | 15,00 |  | 2,50 | 1,50 | 2013 | отопление | 0,009 |
|  | с. Луценково Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | котельная М. Гезово | 50,00 |  | 3,00 | 2,00 | 1982-2014 | отопление | 0,617 |
|  | с. М. Гезово Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | котельная с. Меняйлово | 15,00 |  | 2,50 | 1,50 | 2013 | отопление | 0,027 |
|  | с. Меняйлово Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | котельная с. М. Удеровка | 15,00 |  | 2,50 | 1,50 | 2012 | отопление | 0,133 |
|  | с. М. Удеровка Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | котельная с. Подсереднее | 15,00 |  | 2,50 | 1,50 | 1995 | отопление | 0,037 |
|  | с. Подсереднее Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | котельная с. Репенка | 15,00 |  | 2,50 | 1,50 | 1975 | отопление | 0,11 |
|  | с. Репенка Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | котельная с. Советское ДК | 15,00 |  | 2,50 | 1,50 | 2011 | отопление | 0,036 |
|  | с. Советское Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | котельная с. Советское | 50,00 |  | 3,00 | 2,00 | 1991-2018 | отопление | 0,58 |
|  | с. Советское Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | котельная с.Тютюниково | 30,00 |  | 3,00 | 2,00 | 1994 | отопление | 0,144 |
|  | с. Тютюниково Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | котельная с. Хлевище | 50,00 |  | 3,00 | 2,50 | 1989-2012 | отопление | 0,443 |
|  | с. Хлевище Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | котельная Хрещатое | 15,00 |  | 3,00 | 2,00 | 1991 | отопление | 0,267 |
|  | с. Хрещатое Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | котельная Щербаково | 55,00 |  | 3,00 | 2,00 | 1979-2017 | отопление | 0,713 |
|  | с. Щербаково Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |

3.6. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет отсутствует.

3.7. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет отсутствует.

3.8. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей, используемых в организациях, относятся:

- испытания трубопроводов на плотность и прочность;

- замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках.

- замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии.

- диагностика металлов.

Информация о процедурах диагностики состояния тепловых сетей отсутствует. Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную (либо полную) замену строительных конструкций.

Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:

- количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;

- результатов диагностики тепловых сетей;

- объема последствий в результате вынужденного отключения участка;

- срок эксплуатации трубопровода.

3.9. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Периодичность и технический регламент, и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

гидравлические испытания, производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего. Сведения об установленном рабочем давлении трубопроводов у других теплосетевых организаций отсутствуют. На предприятиях гидравлические испытания на плотность и прочность трубопроводов производятся по участкам секционирования стационарными насосами опрессовочных узлов или передвижными опрессовочными помпами. Такой метод позволяет более качественно выполнить опрессовку тепловой сети и запорной арматуры. В настоящее время, разработала и приступила к реализации программы сокращения регламентных сроков проведения диагностики участка, предусматривающей снижение времени отключения испытуемых участков до 3 суток (без учета времени на восстановления повреждений, плотности трубопроводной арматуры и дефектов опорных конструкций, выявленных по результатам проведенных испытаний.

- испытания на максимальную температуру теплоносителя на тепловых сетях предприятия  проводятся раз в 5 лет.

- расчет определения нормативных тепловых потерь в тепловых сетях осуществляются в соответствии с действующими методическими указаниями и проводятся раз в 5 лет при  утверждении тарифов на тепловую энергию.

3.10. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

- потери и затраты теплоносителя;

- потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах).

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки. Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на предстоящий период регулирования тарифа на тепловую энергию (мощности) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), (далее - нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии) разрабатываются по следующим показателям:

- потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителя;

- потери и затраты теплоносителя;

- затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.

Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по показателю «удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии») устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха нормативного значения каждого из указанных показателей, стабильная при неизменном состоянии системы теплоснабжения в условиях соблюдения нормативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и нормативной разности давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на выводах источника тепловой энергии. На территории городского округа утверждены нормативы технологических потерь при передачи тепловой энергии, теплоносителя. Расчет нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии, теплоносителя производится согласно утвержденных расчетов комиссией по регулированию цен и тарифов. К нормативам технологических потерь относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;

- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:

- потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;

- потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.

В таблице 9. представлены сводные данные по нормативам технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии на регулируемый период.

Таблица 9

| Сводная информация по расчетам нормативных тепловых потерь в тепловых сетях по АО "Алексеевская сервисно-сбытовая компания" на 2021 гг. |
| --- |
| АО "АССК" насчитывает 6 источников (имеющие т/сети), общей установленной мощностью -22,51 Гкал/ч и подключенной тепловой нагрузкой -21,3071 Гкал/ч. Суммарная протяженность тепловых сетей, в однотрубном исчислении, от источников составляет -28210 м. |
| № п/п | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Общая протяженность сетей в однотрубном исчислении, м | Тепловые потери через тепловую изоляцию Qизмес, Гкал | Тепловые потери с потерями сетевой воды Qп.с.в | Суммарные тепловые потери, Гкал | Планируемый отпуск тепла, Гкал | Тепловые потери, % отпуска тепла |
| 1 | АПЛ-общ. | 1,38 | 1,0803 | 602 | 91,7 | 6,7 | 98,4 | 2099,65 | 3,5 |
| 2 | МБОУ «СОШ №1» | 0,69 | 0,5669 | 1890 | 262,9 | 11 | 273,9 | 714,61 | 38,3 |
| 3 | Некрасова | 14,1 | 15,5179 | 21758 | 4178,5 | 164,6 | 4343,1 | 29225,1 | 14,9 |
| 4 | ФОК Невский | 1,38 | 1,2433 | 844 | 120,7 | 5,8 | 126,5 | 815,56 | 15,5 |
| 5 | Победы | 4,8 | 2,7784 | 2946 | 478,7 | 69,1 | 547,8 | 3807,14 | 14,4 |
| 6 | МПК | 0,16 | 0,1204 | 170 | 17,4 | 0,9 | 18,3 | 224,78 | 8,1 |
| ИТОГО: | 22,51 | 21,3071 | 28210,00 | 5149,9 | 258,1 | 5408 | 36886,84 | 14,7 |

| Сводная информация по расчетам нормативных тепловых потерь в тепловых сетях по АО "Алексеевская теплосетевая компания " на 2021 г. |
| --- |
| АО "АТСК" насчитывает 10 источников (имеющие т/сети), из них 8 собственных источников теплоснабжения и 2 источника покупной (ЗАО АМКК и ОАО ЭФКО). Общая установленная мощность - 20,4 Гкал/ч и подключенная тепловая нагрузка - 20,4002 Гкал/ч. Суммарная протяженность тепловых сетей, в однотрубном исчислении, от собственных источников составляет 21408 м, от покупной - 392 м (аренда теплотрассы АМКК). |
| № п/п | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Общая протяженность сетей в однотрубном исчислении, м | Тепловые потери через тепловую изоляцию Qизмес, Гкал | Тепловые потери с потерями сетевой воды Qп.с.в | Суммарные тепловые потери, Гкал | Планируемый отпуск тепла с коллекторов, Гкал | Тепловые потери, % отпуска тепла |
| 1 | АМКК (покупная) |  |  | 392,0 | 43,72 | 0,33 | 44,05 | 1337,38 | 3,3 |
| 2 | ЭФКО(покупная) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | АПЛ-уч.к. | 1,8 | 1,2009 | 938 | 224,29 | 5,27 | 229,56 | 1812,73 | 12,7 |
| 4 | МБОУ «СОШ №4» | 0,53 | 0,4962 | 580 | 153,33 | 3,84 | 157,17 | 746,37 | 21,1 |
| 5 | База | 0,16 | 0,1154 | 120 | 16,09 | 0,16 | 16,25 | 207,15 | 7,8 |
| 6 | В.Собины | 13 | 14,3361 | 15706 | 3555,28 | 456,60 | 4011,89 | 24453,46 | 16,4 |
| 7 | Химмаш | 0,43 | 0,38 | 800 | 175,70 | 3,60 | 179,30 | 680,88 | 26,3 |
| 8 | ФОК Волна | 1,625 | 1,5848 | 110 | 17,00 | 0,73 | 17,73 | 935,66 | 1,9 |
| 9 | Д/сад Комсомольская,51а | 0,275 | 0,2715 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,22 | 0,0 |
| 10 | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» | 2,58 | 2,0153 | 3154 | 530,40 | 19,64 | 550,05 | 4165,75 | 13,2 |
| ИТОГО: | 20,40 | 20,4002 | 21800,00 | 4715,83 | 490,17 | 5206,00 | 34524,60 | 15,1 |

| Сводная информация по расчетам нормативных тепловых потерь в тепловых сетях по котельным АО "Районная теплосетевая компания" на 2021 г.г. |
| --- |
| Общая установленная мощность данных котельных - 26,755 Гкал/ч и подключенная тепловая нагрузка – 14,7634 Гкал/ч. Суммарная протяженность тепловых сетей, в однотрубном исчислении, от источников составляет - 27718 м. |
| № п/п | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Общая протяженность сетей в однотрубном исчислении, м | Тепловые потери через тепловую изоляцию Qизмес, Гкал | Тепловые потери с потерями сетевой воды Qп.с.в | Суммарные тепловые потери, Гкал | Планируемый отпуск тепла, Гкал | Тепловые потери, % отпуска тепла |
| 1 | МБОУ «ООШ №6» | 0,41 | 0,203 | 372 | 32,04 | 0,96 | 33,00 | 351,41 | 9,4 |
| 2 | ЗОС | 1,032 | 0,7773 | 2962 | 321,35 | 15,39 | 336,74 | 1414,89 | 23,8 |
| 3 | п. Ющенко | 2,2 | 1,3478 | 2828 | 306,75 | 11,60 | 318,35 | 2269,13 | 14,0 |
| 4 | п.Ольминского,11 | 0,17 | 0,1037 | 44 | 3,19 | 0,85 | 4,04 | 186,71 | 2,2 |
| 5 | п.Ольминского,13 | 0,16 | 0,1132 | 6 | 0,80 | 0,03 | 0,84 | 248,53 | 0,3 |
| 6 | п.Ольминского,14 | 0,15 | 0,1186 | 8 | 0,89 | 0,05 | 0,93 | 209,97 | 0,4 |
| 7 | п.Ольминского,15 | 0,12 | 0,1172 | 6 | 0,45 | 0,03 | 0,48 | 217,4 | 0,2 |
| 8 | п.Ольминского,16 | 0,16 | 0,114 | 50 | 3,77 | 0,03 | 3,81 | 206,99 | 1,8 |
| 9 | п.Ольминского,17 | 0,15 | 0,0648 | 30 | 3,33 | 0,17 | 3,50 | 113,15 | 3,1 |
| 10 | п.Ольминского,общ.1 | 0,16 | 0,0462 | 0 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 81,5 | 0,0 |
| 11 | п.Ольминского,общ.2 | 0,086 | 0,0371 | 0 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 67,08 | 0,0 |
| 12 | Сахзавод | 4 | 2,8384 | 7868 | 886,11 | 36,75 | 922,87 | 4430,39 | 20,8 |
| 13 | Алейниково | 0,14 | 0,1265 | 312 | 26,72 | 1,76 | 28,48 | 265,1 | 10,7 |
| 14 | Афанасьевка | 0,22 | 0,1812 | 210 | 22,68 | 1,18 | 23,87 | 358,08 | 6,7 |
| 15 | Божково | 0,43 | 0,1843 | 152 | 16,42 | 0,86 | 17,28 | 285,62 | 6,0 |
| 16 | Варваровка | 0,516 | 0,4101 | 1520 | 203,72 | 8,56 | 212,28 | 632,05 | 33,6 |
| 17 | Гарбузово | 0,52 | 0,2621 | 248 | 26,79 | 1,40 | 28,19 | 378,05 | 7,5 |
| 18 | Глуховка | 0,384 | 0,2974 | 1064 | 144,03 | 5,99 | 150,02 | 493,91 | 30,4 |
| 19 | Жуково | 0,613 | 0,2693 | 302 | 45,74 | 1,70 | 47,44 | 414,5 | 11,4 |
| 20 | Иващенково | 0,113 | 0,0654 | 48 | 24,29 | 0,27 | 24,56 | 97,57 | 25,2 |
| 21 | Иловка | 1,5 | 0,7718 | 1274 | 135,67 | 7,17 | 142,84 | 888,51 | 16,1 |
| 22 | Ильинка | 0,14 | 0,0817 | 16 | 22,14 | 0,03 | 22,17 | 219,67 | 10,1 |
| 23 | Калитва | 0,34 | 0,2556 | 800 | 82,46 | 4,50 | 86,96 | 263,86 | 33,0 |
| 24 | Красное | 2,58 | 0,7287 | 514 | 67,34 | 2,89 | 70,24 | 947,56 | 7,4 |
| 25 | Луценково | 0,22 | 0,1365 | 18 | 22,75 | 0,10 | 22,85 | 273,07 | 8,4 |
| 26 | Матрено-Гезово | 0,515 | 0,444 | 1234 | 121,66 | 6,95 | 128,61 | 802,11 | 16,0 |
| 27 | Меняйлово | 0,22 | 0,1382 | 54 | 25,99 | 0,30 | 26,29 | 237,4 | 11,1 |
| 28 | М.Удеровка | 0,28 | 0,2182 | 266 | 42,80 | 1,50 | 44,30 | 459,26 | 9,6 |
| 29 | Подсереднее | 0,21 | 0,1422 | 74 | 19,26 | 6,85 | 26,11 | 294,89 | 8,9 |
| 30 | Репенка | 0,14 | 0,1257 | 220 | 40,27 | 3,60 | 43,87 | 186,15 | 23,6 |
| 31 | Советское | 1,87 | 0,8105 | 1160 | 125,12 | 7,60 | 132,72 | 974,96 | 13,6 |
| 32 | ДК Советское | 0,18 | 0,1073 | 72 | 26,67 | 0,32 | 26,99 | 76,28 | 35,4 |
| 33 | Тютюнниково | 1,2 | 0,3666 | 288 | 46,88 | 2,40 | 49,28 | 508,95 | 9,7 |
| 34 | Хлевище | 2,444 | 0,8615 | 886 | 95,55 | 5,80 | 101,35 | 657,75 | 15,4 |
| 35 | Хрещатое | 0,39 | 0,2836 | 534 | 69,03 | 3,50 | 72,53 | 492,36 | 14,7 |
| 36 | Щербаково(Кущино) | 1,5 | 0,8486 | 1426 | 153,84 | 9,31 | 163,15 | 1096,45 | 14,9 |
| 37 | пер. Южный - 15 | 0,260 | 0,2797 | 824 | 132,64 | 3,34 | 135,98 | 328,36 | 41,4 |
| 38 | МБОУ «СОШ №7» | 1,032 | 0,4854 | 28 | 7,39 | 0,18 | 7,57 | 376,98 | 2,0 |
| ИТОГО: | 26,755 | 14,7634 | 27718 | 3306,55 | 153,95 | 3460,5 | 21806,6 | 15,9 |

3.11. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям

Наиболее существенными составляющими тепловых потерь в теплоэнергетических системах являются потери на объектах-потребителях. Наличие таковых не является прозрачным и может быть определено только после появления в тепловом пункте здания прибора учета тепловой энергии, т.н. теплосчетчика. В самом распространенном случае таковыми являются потери:

- в системах отопления, связанные с неравномерным распределением тепла по объекту потребления и нерациональностью внутренней тепловой схемы объекта (5-15%);

- в системах отопления, связанные с несоответствием характера отопления текущим погодным условиям (15-20%);

- в системах ГВС из-за отсутствия систем рециркуляции горячей воды, а также систем горячего водоснабжения с высоким соотношением материальной характеристики к присоединенной мощности, теряется от 15% до 35% тепловой энергии;

- в системах ГВС из-за отсутствия или неработоспособности регуляторов горячей воды на бойлерах ГВС (до 15% нагрузки ГВС);

- в трубчатых (скоростных) бойлерах по причине наличия внутренних утечек, загрязнения поверхностей теплообмена и трудности регулирования (до 10-15% нагрузки ГВС).

Общие неявные непроизводительные потери на объекте потребления могут составлять до 45% от тепловой нагрузки. Главной косвенной причиной наличия и возрастания вышеперечисленных потерь является отсутствие на объектах теплопотребления как приборов учета количества потребляемого тепла, так и систем тепловой автоматики. Отсутствие прозрачной картины потребления тепла объектом обуславливает вытекающее отсюда недопонимание значимости принятия на нем энергосберегающих мероприятий.

В таблице 10. представлены фактические потери тепловой энергии

Таблица 10

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Потери в тепловых сетях, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | АМКК | 8,35 |
| 2 | ЭФКО (покупн.) | 0,00 |
| 3 | АПЛ (уч. корпус) | 118,8 |
| 4 | МБОУ «СОШ №4» | 96,1 |
| 5 | База | 207,15 |
| 6 | В. Собины | 3368,54 |
| 7 | ФОК Волна | 26,5 |
| 8 | Химмаш | 188,8 |
| 9 | ТКУ Комсомольская 51а | 0,00 |
| 10 | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» | 307,8 |
|  | Всего | 4322,04 |
| 1 | АПЛ (общ.) | 186,05 |
| 2 | МБОУ «СОШ №1» | 175,00 |
| 3 | Некрасова | 4869,14 |
| 4 | ФОК Невский | 259,57 |
| 5 | МПК | 22,08 |
| 6 | Пл. Победы | 410,20 |
|  | Всего | 5922,04 |
| 1 | МБОУ «ООШ № 6» | 33,9 |
| 2 | ЗОС | 257,54 |
| 3 | П.Ющенко | 480,58 |
| 4 | п-к Ольмин. №11 | 4,4 |
| 5 | п-к Ольмин. №13 | 0,61 |
| 6 | п-к Ольмин. №14 | 0,81 |
| 7 | п-к Ольмин. №15 | 0,61 |
| 8 | п-к Ольмин. №16 | 4,4 |
| 9 | п-к Ольмин. №17 | 3,05 |
| 10 | п-к Общежит. № 1 | 0,00 |
| 11 | п-к Общежит. № 2 | 0,00 |
| 12 | п. Сах завод | 441,18 |
| 13 | Пер. Южный | 168,01 |
| 14 | МБОУ «СОШ № 7» | 8,38 |
| 15 | Алейниково | 44,50 |
| 16 | Афанасьевка | 41,80 |
| 17 | Божково | 23,20 |
| 18 | Варваровка | 258,90 |
| 19 | Гарбузово | 16,40 |
| 20 | Глуховка | 199,40 |
| 21 | Жуково | 33,10 |
| 22 | Иващенково | 5,00 |
| 23 | Иловка | 229,50 |
| 24 | Ильинка | 3,10 |
| 25 | Калитва | 113,00 |
| 26 | Красное | 81,20 |
| 27 | Луценково | 3,50 |
| 28 | Матрено - Гезово | 153,50 |
| 29 | Меняйлово | 10,40 |
| 30 | Мухоудеровка | 34,90 |
| 31 | Подсереднее | 8,00 |
| 32 | Репенка | 32,00 |
| 33 | Советское | 184,90 |
| 34 | ДК Советское | 9,20 |
| 35 | Тютюниково | 41,60 |
| 36 | Хлевище | 164,10 |
| 37 | Хрещатое | 106,80 |
| 38 | Щербаково | 250,00 |
|  | Всего | 3456,21 |

3.12. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

3.13. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Системы отопления потребителей присоединяются непосредственно, по закрытой зависимой схеме.

3.14. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Учет тепловой энергии отпущенной потребителям тепловой энергии производится по приборам учета. На территории Алексеевского округа приборами учета тепловой энергии оснащены порядка 80% потребителей.

3.15. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Режим работы тепловых сетей и взаимодействие с источником теплоснабжения ведет оперативно-диспетчерская служба. Взаимодействие операторов котельных с диспетчерской службой организовано посредством телефонной связи. Контроль работы газовой котельной и тепловых сетей осуществляет дежурная бригада оперативно-выездная бригада (далее – ОВБ). Средства автоматизации системы диспетчерского контроля отсутствуют.

3.16. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции обслуживаются оперативным персоналом, режим работы ведет оперативно-диспетчерская служба.

3.17. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Регулирующая аппаратура для защиты тепловых сетей от превышения давления установлена в газовой котельной. В котельной смонтирован шкаф управления и сигнализации, в котором располагаются все элементы схем автоматики, средства управления оборудованием. При срабатывании защит происходит блокировка горелки, дельнейшая работа горелки возможна после ручного сброса блокировки.

Электропитание на горелку подается через пульт управления котла, снабженного термостатом предельной температуры воды в котле (настройка +95 С).

При достижении предельной температуры воды в котле предельный термостат разрывает цепь питания горелки, тем самым прекращая подачу топлива и останавливая горелку.

3.18. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйных тепловых сетей на территории Алексеевского городского округа не выявлено. Ответственной организацией за эксплуатацию тепловых сетей является АО «Алексеевская теплосетевая компания», АО «Алексеевская сервисно-сбытовая», АО «Районная теплосетевая компания».

3.19. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Данные энергетических характеристик тепловых сетей отсутствуют.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Данная часть содержит описание существующих зон действия источников тепловой энергии централизованной системы теплоснабжения на территории Алексеевского городского округа. Производство тепловой энергии для социальных объектов на территории городского округа осуществляется от 53-х газовых котельных. Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, обеспечивающие тепловой энергией население и бюджетные организации, отсутствуют. Границы зон действия источников тепловой энергии определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям. Зоны действия источников тепловой энергии, выделены на карте контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии (рисунок 1).

Рисунок 1. Границы городского округа

Часть 5.  Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах районного территориального деления представлен в таблице 10.

5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторе источника тепловой энергии представлена в таблице 11.

Тепловые нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии

Таблица 11

| № п/п | Зона эксплуатационной ответственности | Котельная, адрес, | № п/п | Наименование потребителя | Категория потребителя (бюджет, население, прочие) | Договорная нагрузка, Гкал/час | Наличие узла учета тепловой энергии, +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отопление (+вентиляция) | ГВС | Пар | Общая |  |
| 1 | АО «АССК» | котельная Некрасова г.Алексеевка ул. Некрасова | 1 | Администрация городского округа | бюджет | 0,049908 |  |  | 0,049908 | + |
|  |  |  | 2 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | прочие | 0,005784 |  |  | 0,005784 | + |
|  |  |  | 3 | АО "Россельхозбанк" Мостовая 100 | прочие | 0,009898 | 0,00009 |  | 0,009988 | + |
|  |  |  | 4 | Бескоровайная Н.Н. | прочие | 0,005804 |  |  | 0,005804 | - |
|  |  |  | 5 | Библиотека городского округа | бюджет | 0,02604 |  |  | 0,02604 | - |
|  |  |  | 6 | БРО КПРФ | прочие | 0,002124 |  |  | 002124 | + |
|  |  |  | 7 | БРО ОООИВА - "Инвалиды войны" | прочие | 0,0029 |  |  | 0,0029 | + |
|  |  |  | 8 | Васильченко | прочие | 0,002372 |  |  | 0,002372 | - |
|  |  |  | 9 | Галушко С.П. | прочие | 0,005273 |  |  | 0,005273 | - |
|  |  |  | 10 | Дежурно-диспетчерская служба | бюджет | 0,005174 |  |  | 0,005174 | - |
|  |  |  | 11 | МБОУ «Детский сад комбинированного вида №2» Алексеевского городского округа | бюджет | 0,149845 | 0,031612 |  | 0,16899 | + |
|  |  |  | 12 | МБОУ «Детский сад комбинированного вида №7» Алексеевского городского округа | бюджет | 0,017915 |  |  | 0,017915 | - |
|  |  |  | 13 | МБОУ «Детский сад комбинированного вида №17» Алексеевского городского округа | бюджет | 0,12201 | 0,029636 |  | 0,151646 | + |
|  |  |  | 14 | МАУК «Центр культурного развития «Солнечный» | бюджет | 0,531428 |  |  | 0,558428 | + |
|  |  |  | 15 | МБУДО «Дом детского творчества» Алексеевского городского округа | бюджет | 0,003551 | 0,000172 |  | 0,003551 | + |
|  |  |  | 16 | Донченко Л.И. | прочие | 0,002 |  |  | 0,002 | - |
|  |  |  | 17 | Есаков А.В. | прочие | 0,005359 | 0,000038 |  | 0,005397 | + |
|  |  |  | 18 | МБУ «Центр оценки качества образования» управления образования администрации Алексеевского городского округа | бюджет | 0,04539 |  |  | 0,04539 | + |
|  |  |  | 19 | ИП Агабабян А.А. | прочие | 0,010055 |  |  | 0,010055 | - |
|  |  |  | 20 | ИП Боладурина Е.М. | прочие | 0,001032 | 0,000055 |  | 0,001087 | + |
|  |  |  | 21 | ИП Бугакова М.Я. | прочие | 0,005164 |  |  | 0,005164 | - |
|  |  |  | 22 | ИП Бузюнова В.А. | прочие | 0,009587 |  |  | 0,009587 | - |
|  |  |  | 23 | ИП Водяник Н.И. | прочие | 0,001186 |  |  | 0,001186 | - |
|  |  |  | 24 | ИП Гаева Е.Р. | прочие | 0,001186 |  |  | 0,001186 | - |
|  |  |  | 25 | ИП Гнездилова О.Н. | прочие | 0,008067 |  |  | 0,008744 | - |
|  |  |  | 26 | ИП Дзахмышев Д.М. | прочие | 0,015369 |  |  | 0,015369 | + |
|  |  |  | 27 | ИП Кисленко Н.И. | прочие | 0,004538 |  |  | 0,004538 | - |
|  |  |  | 28 | ИП Коваленко Т.В. | прочие | 0,003542 |  |  | 0,003542 | - |
|  |  |  | 29 | ИП Козьменко О.В. | прочие | 0,000962 |  |  | 0,000962 | - |
|  |  |  | 30 | ИП Кучмистая Н.В. | прочие | 0,006362 |  |  | 0,006362 | + |
|  |  |  | 31 | ИП Нагорная Н.П. | прочие | 0,000886 |  |  | 0,000886 | - |
|  |  |  | 32 | ИП Руцкой Д.А. | прочие | 0,013005 |  |  | 0,013005 | - |
|  |  |  | 33 | ИП Сапронов А.Ю. (К. Маркса 62) | прочие | 0,001299 |  |  | 0,001299 | + |
|  |  |  | 34 | ИП Сапронов А.Ю. (мост 74) | прочие | 0,003561 |  |  | 0,003561 | - |
|  |  |  | 35 | ИП Шабельникова Е.Е. | прочие | 0,001402 |  |  | 0,001402 | - |
|  |  |  | 36 | ИП Шевченко А.В. | прочие | 0,00514 |  |  | 0,00514 | - |
|  |  |  | 37 | Кабельное ТВ (АССК) | прочие | 0,002488 |  |  | 0,002488 | + |
|  |  |  | 38 | Казначейство | бюджет | 0,005 |  |  | 0,005 | - |
|  |  |  | 39 | Ковалев Виктор Нифонтович | прочие | 0,002372 |  |  | 0,002372 | - |
|  |  |  | 40 | Коллегия адвокатов | прочие | 0,002745 |  |  | 0,002745 | - |
|  |  |  | 41 | Лозицкая Е.Н. | прочие | 0,00263 |  |  | 0,00263 | - |
|  |  |  | 42 | МБУК «Алексеевский краеведческий музей» | бюджет | 0,038976 |  |  | 0,038976 | - |
|  |  |  | 43 | АО "Дом быта" | прочие | 0,143237 | 0,0126 |  | 0,155837 | + |
|  |  |  | 44 | Мэрия | бюджет | 0,00696 |  |  | 0,00696 | - |
|  |  |  | 45 | Население АССК | население | 7,400796 | 0,914354 |  | 8,31515 |  |
|  |  |  | 46 | ОВД (фед) | бюджет | 0,176215 |  |  | 0,176215 | + |
|  |  |  | 47 | ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" город | бюджет | 0 | 0,105266 |  | 0,105266 | + |
|  |  |  | 48 | ООО "Александр" | прочие | 0,002431 |  |  | 0,002431 | - |
|  |  |  | 49 | ООО "Архитектура" | прочие | 0,017917 |  |  | 0,017917 | - |
|  |  |  | 50 | ООО "Магазин №12" | прочие | 0,004084 | 0,000488 |  | 0,004572 | + |
|  |  |  | 51 | ООО "Пармос" | прочие | 0,001186 |  |  | 0,001186 | - |
|  |  |  | 52 | ООО "Спецэкотранс" (АССК) | прочие | 0,036749 |  |  | 0,036749 | - |
|  |  |  | 53 | ПАО "Ростелеком" (АССК) | прочие | 0,224312 |  |  | 0,224312 | + |
|  |  |  | 54 | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | прочие | 0,013256 |  |  | 0,013256 | + |
|  |  |  | 55 | Пенсионный фонд | бюджет | 0,257621 | 0,03612 |  | 0,293741 | + |
|  |  |  | 56 | Попов С.Н. | прочие | 0,001186 |  |  | 0,001186 | - |
|  |  |  | 57 | Почта России (АССК) | прочие | 0,161312 |  |  | 0,161312 | + |
|  |  |  | 58 | Районный суд | бюджет | 0,093944 |  |  | 0,093944 | + |
|  |  |  | 59 | Ракитина Т.В. | прочие | 0,003371 |  |  | 0,003371 | - |
|  |  |  | 60 | РОСРЕЕСТР | бюджет | 0,057373 |  |  | 0,057373 | + |
|  |  |  | 61 | Сбербанк (АССК) | прочие | 0,104098 | 0,019962 |  | 0,12406 | - |
|  |  |  | 62 | Сельхозколледж | бюджет | 1,013816 | 0,0332 |  | 1,047016 | + |
|  |  |  | 63 | Следственный комитет | бюджет | 0,011227 |  |  | 0,011227 | - |
|  |  |  | 64 | Соб. Гиркин Николай Иванович | прочие | 0,003395 |  |  | 0,003395 | - |
|  |  |  | 65 | Соб. Гончарова Тамара Дмитриевна | прочие | 0,001186 |  |  | 0,001186 | - |
|  |  |  | 66 | Соб. Грибанова Т.А. | прочие | 0,019653 |  |  | 0,019653 | - |
|  |  |  | 67 | Соб. Тонких Валентина Николаевна | прочие | 0,002543 |  |  | 0,002543 | - |
|  |  |  | 68 | Соб. Швакова Наталья Николаевна | прочие | 0,000634 | 0,00028 |  | 0,000914 | + |
|  |  |  | 69 | Соб.Гиркин Евгений Николаевич | прочие | 0,0151 |  |  | 0,0151 | - |
|  |  |  | 70 | Соб.Марков Николай Николаевич | прочие | 0,0154 |  |  | 0,0154 | - |
|  |  |  | 71 | Собственник Трапезникова С.В. | прочие | 0,001253 |  |  | 0,001253 | - |
|  |  |  | 72 | Тятых И.В. | прочие | 0,001402 |  |  | 0,001402 | - |
|  |  |  | 73 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны Росссии | бюджет | 0,017311 |  |  | 0,017311 | + |
|  |  |  | 74 | ФГКУ "УВО ВНГ России по Белгородской области" | бюджет | 0,034411 |  |  | 0,034411 | + |
|  |  |  | 75 | Хвостикова Ирина Александровна | прочие | 0,001186 |  |  | 0,001186 | - |
|  |  |  | 76 | Хохлова Т.В. | прочие | 0,00539 |  |  | 0,00539 | - |
|  |  |  | 77 | Храм | прочие | 0,059354 |  |  | 0,059354 | - |
|  |  |  | 78 | Чичиль Е.А. | прочие | 0,009852 |  |  | 0,009852 | - |
|  |  |  | 79 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» Алексеевского городского округа | бюджет | 0 | 0,11526 |  | 0,11526 | + |
|  |  |  | 80 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» Алексеевского городского округа | бюджет | 0,342227 | 0,07939 |  | 0,421617 | + |
|  |  |  | 81 | Школа искусств | бюджет | 0,162728 |  |  | 0,162728 | + |
|  |  |  | 82 | Шмараев Роман Михайлович | прочие | 0,002063 |  |  | 0,002063 | - |
|  |  |  | 83 | Ярцев Александр Митрофанович | прочие | 0,006847 |  |  | 0,006847 | - |
|  |  |  |  | Всего: |  | 11,926232 | 1,405523 | 0 | 13,331755 |  |
| 2 | АО «АССК» | котельная (ЦРБ) г.Алексеевка ул. Некрасова | 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» Алексеевского городского округа | бюджет | 0,225247 |  | 0 | 0,225247 | + |
|  |  |  | 2 | ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" | бюджет | 1,510176 | 0 | 0 | 1,510176 | + |
|  |  |  |  | Всего: |  | 1,735423 | 0 | 0 | 1,735423 |  |
| 3 | АО «АССК» | котельная Пл. Победы г. Алексеевка ул. Пл.Победы | 1 | Администрация | бюджет | 0,120772 | 0 | 0 | 0,120772 | + |
|  |  |  | 2 | Куликов Р.А. | прочие | 0,004 | 0 | 0 | 0,004 | + |
|  |  |  | 3 | ИП Бороздин С.О. | прочие | 0,005778 | 0 | 0 | 0,005778 | - |
|  |  |  | 4 | Маринина М.А. | прочие | 0,006059 | 0 | 0 | 0,001554 | - |
|  |  |  | 5 | ИП Елецкая С.В. | прочие | 0,00676 | 0 | 0 | 0,00676 | - |
|  |  |  | 6 | ИП Молчанова | прочие | 0,002383 | 0 | 0 | 0,002383 | - |
|  |  |  | 7 | ИП Сапронов А.Ю. Ленина 65 | прочие | 0,007364 | 0 | 0 | 0,007364 | - |
|  |  |  | 8 | ИП Попова О.И. | прочие | 0,013442 | 0 | 0 | 0,007088 | - |
|  |  |  | 9 | ИП Соломоненко | прочие | 0,010089 | 0 | 0 | 0,010089 | - |
|  |  |  | 10 | МФЦ | бюджет | 0,04321 | 0 | 0 | 0,04321 | - |
|  |  |  | 11 | Собина О.Н. | прочие | 0,004742 | 0 | 0 | 0,004742 | - |
|  |  |  | 12 | МБТИ | прочие | 0,015637 | 0 | 0 | 0,015637 | - |
|  |  |  | 13 | Мировые судьи | бюджет | 0,022312 | 0 | 0 | 0,022312 | - |
|  |  |  | 14 | МОУ ДОД ОЛИМП | бюджет | 0,21438 | 0 | 0 | 0,21438 | + |
|  |  |  | 15 | МОУ УПК | бюджет | 0,11833 | 0 | 0 | 0,11833 | + |
|  |  |  | 16 | Население АССК | население | 1,0221 | 0 | 0 | 1,0221 | + |
|  |  |  | 17 | ОАО "Восточный экспресс банк" | прочие | 0,005361 | 0 | 0 | 0,005361 | - |
|  |  |  | 18 | ООО "Светлана" | прочие | 0,006656 | 0 | 0 | 0,006656 | - |
|  |  |  | 19 | ООО "СервисПлюс" | прочие | 0,033138 | 0 | 0 | 0,033138 | - |
|  |  |  | 20 | АЛАН | прочие | 0,040294 | 0 | 0 | 0,043595 | - |
|  |  |  | 21 | ООО ТД АМПК | прочие | 0,0248 | 0 | 0 | 0,0248 | - |
|  |  |  | 22 | Соцзащита | бюджет | 0,039387 | 0 | 0 | 0,039387 | - |
|  |  |  | 23 | ФСБ | бюджет | 0,026956 | 0 | 0 | 0,026956 | + |
|  |  |  | 24 | Центр соц. обслуживания | бюджет | 0,01149 | 0 | 0 | 0,01149 | - |
|  |  |  | 25 | Дом быта | прочие | 0,169078 | 0 | 0 | 0,169078 | + |
|  |  |  | 26 | Совет ветеранов | прочие | 0,003301 |  |  | 0,003301 |  |
|  |  |  |  | Всего: |  | 2,015830 | 0 | 0 | 2,015830 |  |
| 4 | АО «АССК» | котельная АПЛ общ г.Алексеевка ул. Урицкого,36 | 1 | АПЛ-24 | бюджет | 0,283112 | 0 | 0 | 0,283112 | + |
|  |  |  | 2 | ИП Водяник | прочие | 0,010017 | 0 | 0 | 0,010017 | - |
|  |  |  | 3 | МРИ ФНС №1 | бюджет | 0,135116 | 0 | 0 | 0,135116 | + |
|  |  |  | 4 | Население АССК | население | 0,468424 | 0,052719 | 0 | 0,521143 | - |
|  |  |  |  | Всего: |  | 0,896669 | 0,052719 | 0 | 0,949388 |  |
| 5 | АО «АССК» | котельная АСШ № 1 г.Алексеевка ул. Ф.Энгельса,6 | 1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №8» Алексеевского городского округа | бюджет | 0,077446 | 0 | 0 | 0,077446 | + |
|  |  |  | 2 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Алексеевского городского округа | бюджет | 0,010778 | 0 | 0 | 0,010778 | + |
|  |  |  | 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» Алексеевского городского округа | бюджет | 0,249039 | 0 | 0 | 0,249039 | + |
|  |  |  |  | Всего: |  | 0,337263 | 0 | 0 | 0,337263 |  |
| 6 | АО «АССК» | котельная МПК г.Алексеевка ул. Чкалова,49 | 1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №15» Алексеевского городского округа | бюджет | 0,015499 | 0 | 0 | 0,015499 | + |
|  |  |  | 2 | Население АССК | население | 0,0784 | 0 | 0 | 0,0784 | - |
|  |  |  | 3 | ООО ТД АМПК | прочие | 0,006328 | 0 | 0 | 0,006328 | - |
|  |  |  | 4 | Почта России | прочие | 0,003305 | 0 | 0 | 0,003305 |  |
|  |  |  |  | Всего: |  | 0,103532 | 0 | 0 | 0,103532 |  |
| 7 | АО «АССК» | котельная спорткомплекс "Невский" г.Алексеевка ул. Спортивная,54 | 1 | МАУ Невский | бюджет | 0,876668 | 0,1295 | 0 | 1,006168 | + |
|  |  |  |  | Всего: |  | 0,876668 | 0,1295 | 0 | 1,006168 |  |
| 8 | АО «АТСК» | котельная В. Собины г. Алексеевка, ул. В.Собины, 10 | 1 | АО "Тандер" | прочие | 0,061237 |  | 0 | 0,061237 | + |
|  |  |  | 2 | Библиотека района (АТСК) | бюджет | 0,007719 |  | 0 | 0,0077,19 | + |
|  |  |  | 3 | Демиденко Л.А. | прочие | 0,01098 |  | 0 | 0,01098 | + |
|  |  |  | 4 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №10» Алексеевского городского округа | бюджет | 0,152945 | 0,021225 | 0 | 0,17417 | + |
|  |  |  | 5 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №11» Алексеевского городского округа | бюджет | 0,065111 | 0,016321 | 0 | 0,081432 | + |
|  |  |  | 6 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №12» Алексеевского городского округа | бюджет | 0,065411 | 0,016731 | 0 | 0,082142 | + |
|  |  |  | 7 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» Алексеевского городского округа | бюджет | 0,013007 |  | 0 | 0,013007 | + |
|  |  |  | 8 | ИП Иващенко И.В. | прочие | 0,006317 |  | 0 | 0,006317 | + |
|  |  |  | 9 | ИП Кузнецова И.И. | прочие | 0,000841 |  | 0 | 0,000841 | - |
|  |  |  | 10 | ИП Никаньшина Н.В. | прочие | 0,011391 |  | 0 | 0,011391 | + |
|  |  |  | 11 | ИП Сероштан В.Г. | прочие | 0,002427 | 0,000488 | 0 | 0,002915 | + |
|  |  |  | 12 | ИП Скидченко Н.Н. | прочие | 0,002192 |  | 0 | 0,002192 | + |
|  |  |  | 13 | Кабельное ТВ (АТСК) | прочие | 0,002518 |  | 0 | 0,002518 | + |
|  |  |  | 14 | Крылов М.В. | прочие | 0,009482 |  | 0 | 0,009482 | + |
|  |  |  | 15 | Кунгурова А. А. | прочие | 0,0023 |  | 0 | 0,0023 | + |
|  |  |  | 16 | Малород А.А. | прочие | 0,001005 |  | 0 | 0,001005 | + |
|  |  |  | 17 | АО "Дом быта" (АСТК) | прочие | 0,006571 |  | 0 | 0,006571 | + |
|  |  |  | 18 | Население АТСК | население | 9,974056 | 0,901013 | 0 | 10,649437 |  |
|  |  |  | 19 | ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" (АТСК) | бюджет | 0,033564 |  | 0 | 0,033564 | + |
|  |  |  | 20 | ООО "Алан" | прочие | 0,012666 |  | 0 | 0,012666 | + |
|  |  |  | 21 | ООО "СМАК" | прочие | 0,05813 |  | 0 | 0,027114 | + |
|  |  |  | 22 | ООО "Центр безопасности сервис" | прочие | 0,005928 |  | 0 | 0,005928 | - |
|  |  |  | 23 | ООО ТД "АМПК" | прочие | 0,021091 |  | 0 | 0,021091 | + |
|  |  |  | 24 | Пожарная часть | бюджет | 0,06498 |  | 0 | 0,06498 | - |
|  |  |  | 25 | Почта России | прочие | 0,006611 |  | 0 | 0,006611 | + |
|  |  |  | 26 | Прядкина Валентина Петровна | прочие | 0,005682 |  | 0 | 0,005682 | + |
|  |  |  | 27 | Рубингер Л.А. | прочие | 0,003016 |  | 0 | 0,003016 | + |
|  |  |  | 28 | Сбербанк (АТСК) | прочие | 0,002884 | 0,000038 | 0 | 0,002922 | - |
|  |  |  | 29 | Собственник Молчанова Р.В. (АТСК) | прочие | 0,005785 |  | 0 | 0,005785 | + |
|  |  |  | 30 | Стандартизация | прочие | 0,004901 |  | 0 | 0,004901 | + |
|  |  |  | 31 | Судебные приставы | бюджет | 0,026207 |  | 0 | 0,026207 | - |
|  |  |  | 32 | ТСЖ УЮТ №12 | прочие |  | 0,016801 | 0 | 0,162801 | + |
|  |  |  | 33 | Фонд ИЖС | прочие | 0,004132 |  | 0 | 0,004132 | + |
|  |  |  | 34 | Центр занятости | бюджет | 0,007049 |  | 0 | 0,007049 | + |
|  |  |  | 35 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» Алексеевского городского округа | бюджет | 0,282481 | 0,15555 | 0 | 0,438031 | + |
|  |  |  | 36 | ИП Чичиль О.Я. | прочие | 0,22253 |  | 0 | 0,22253 |  |
|  |  |  | 37 | ООО Система безопасности | прочие | 0,282481 | 0,15555 |  | 0,438036 |  |
|  |  |  |  | Всего: |  | 11,114470 | 1,153780 | 0 | 12,268250 |  |
| 9 | АО «АТСК» | котельная АПЛ уч. корпус г. Алексеевка Белгородская область, ул.Ленина,119. | 1 | АПЛ-24 | бюджет | 0,806157 |  |  | 0,806157 | + |
|  |  |  | 2 | ГУП «Белводоканал» | прочие | 0,126806 |  |  | 0,126806 | + |
|  |  |  |  | Всего: |  | 0,932963 | 0 | 0 | 0,932963 |  |
| 10 | АО «АТСК» | котельная АСШ № 4 г. Алексеевка ул. Комсомольская,51 | 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» Алексеевского городского округа | бюджет | 0,33225 | 0,08585 | 0 | 0,4181 | + |
|  |  |  |  | Всего: |  | 0,33225 | 0,08585 | 0 | 0,4181 |  |
| 11 | АО «АТСК» | ТКУ 0,32 д/сад г. Алексеевка ул. Комсомольская,51а | 1 | детский сад по ул. Комсомольская, 51а | бюджет | 0,17 | 0,096 | 0 | 0,266 |  |
|  |  |  |  | Всего: |  | 0,17 | 0,096 | 0 | 0,266 |  |
| 12 | АО «АТСК» | котельная АБК-0,4 Химмаш г. Алексеевка ул. Тимирязева,181 | 1 | Население АТСК | население | 0,231928 | 0,084554 | 0 | 0,299130 | - |
|  |  |  | 2 | ИП Герасименко С.В. | прочие | 0,017352 |  |  | 0,017352 |  |
|  |  |  |  | Всего: |  | 0,231928 | 0,084554 | 0 | 0,316482 |  |
| 13 | АО «АТСК» | котельная База г. Алексеевка Ул.Чапаева, 12а | 1 | База | прочие | 0,11217 | 0 | 0 | 0,11217 | - |
|  |  |  |  | Всего: |  | 0,11217 | 0,000000 | 0,000000 | 0,11217 |  |
| 14 | АО «АТСК» | котельная ВОК "Волна" г.Алексеевка ул. К.Маркса, 35 | 1 | Бассейн "ВОЛНА" | бюджет | 1,069860 | 0,437250 |  | 1,507110 | + |
|  |  |  |  | Всего: |  | 1,069860 | 0,437250 | 0,000000 | 1,507110 |  |
| 15 | АО «РТСК» | котельная пос. Ольминского, 11 г.Алексеевка п. им. Ольминского | 1 | Население РТСК | население | 0,096200 | 0 | 0 | 0,096200 | - |
|  |  |  |  | Всего: |  | 0,096200 | 0,000000 | 0,000000 | 0,096200 |  |
| 16 | АО «РТСК» | котельная пос. Ольминского, 13 г.Алексеевка п. им. Ольминского 13 | 1 | Население РТСК | население | 0,109500 | 0 | 0 | 0,109500 | + |
|  |  |  |  | Всего: |  | 0,109500 | 0,000000 | 0,000000 | 0,109500 |  |
| 17 | АО «РТСК» | котельная пос. Ольминского, 14 г.Алексеевка п. им. Ольминского 14 | 1 | Население РТСК | население | 0,099535 | 0 | 0 | 0,099535 | - |
|  |  |  | 2 | ИП Сапронов А.Ю. | прочие | 0,015346 |  |  | 0,015346 |  |
|  |  |  |  | Всего: |  | 0,114881 | 0,000000 | 0,000000 | 0,114881 |  |
| 18 | АО «РТСК» | котельная пос. Ольминского, 15 г.Алексеевка п. им. Ольминского 15 | 1 | Население РТСК | население | 0,106900 | 0 | 0 | 0,106900 | - |
|  |  |  |  | Всего: |  | 0,114400 | 0,000000 | 0,000000 | 0,114400 |  |
| 19 | АО «РТСК» | котельная пос. Ольминского, 16 г.Алексеевка п. им. Ольминского 16 | 1 | Население РТСК | население | 0,106900 | 0 | 0 | 0,106900 | - |
|  |  |  |  | Всего: |  | 0,106900 | 0,000000 | 0,000000 | 0,106900 |  |
| 20 | АО «РТСК» | котельная пос. Ольминского, 17 г.Алексеевка п. им. Ольминского 17 | 1 | Население РТСК | население | 0,058100 | 0 | 0 | 0,058100 | - |
|  |  |  |  | Всего: |  | 0,058100 | 0,000000 | 0,000000 | 0,058100 |  |
| 21 | АО «РТСК» | котельная Ольминскогообщ № 1 г.Алексеевка п. им. Ольминского общ № 1 | 1 | Население РТСК | население | 0,043000 | 0 | 0 | 0,043000 | - |
|  |  |  |  | Всего: |  | 0,043000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,043000 |  |
| 22 | АО «РТСК» | котельная Ольминскогообщ № 2 г.Алексеевка п. им. Ольминского общ № 2 | 1 | Население РТСК | население | 0,035400 | 0 | 0 | 0,035400 | - |
|  |  |  |  | Всего: |  | 0,035400 | 0,000000 | 0,000000 | 0,035400 |  |
| 23 | АО «РТСК» | котельная МОУ ООШ № 6 г.Алексеевка ул. Чкалова,62 | 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №6» Алексеевского городского округа | 0,151481 | 0 | 0 | 0,151481 | 0,151481 | + |
|  |  |  |  | Всего: | 0,151481 | 0,000000 | 0,000000 | 0,151481 | 0,151481 |  |
| 24 | АО «РТСК» | Котельная пер. Южный,15 г. Алексеевка | 1 | Пер. Южный, д. 11, кв. 2 | население | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | - |
|  |  |  | 2 | Пер. Южный, д. 11, кв. 3 | население | 0,005431 | 0 | 0 | 0,005431 | - |
|  |  |  | 3 | Пер. Южный, д. 7, кв. 1 | население | 0,005638 | 0 | 0 | 0,005638 | - |
|  |  |  | 4 | Пер. Южный, д. 11, кв. 1 | население | 0,005515 | 0 | 0 | 0,005515 | - |
|  |  |  | 5 | Пер. Южный, д. 11, кв. 4 | население | 0,005536 | 0 | 0 | 0,005536 | - |
|  |  |  | 6 | Пер. Южный, д. 7, кв. 2 | население | 0,004595 | 0 | 0 | 0,004595 | - |
|  |  |  | 7 | Пер. Южный, д. 7, кв. 3 | население | 0,0048 | 0 | 0 | 0,0048 | - |
|  |  |  | 8 | Пер. Южный, д. 7, кв. 4 | население | 0,004595 | 0 | 0 | 0,004595 | - |
|  |  |  | 9 | Пер. Южный, д. 9, кв. 2 | население | 0,005248 | 0 | 0 | 0,005248 | - |
|  |  |  | 10 | Пер. Южный, д. 9, кв. 1 | население | 0,005375 | 0 | 0 | 0,005375 | - |
|  |  |  | 11 | Население РТСК | население | 0,084613 | 0 | 0 | 0,084613 | - |
|  |  |  |  | Всего: |  | 0,136346 | 0 | 0 | 0,136346 |  |
| 25 | АО «РТСК» | Котельная ТКУ 2,2 П. Ющенко г. Алексеевка ул.П.Ющенко, 108 а | 1 | Библиотека городского округа | бюджет | 0,012071 | 0 | 0 | 0,012071 | - |
|  |  |  | 2 | ИП Калашников В.М. | прочие | 0,007166 | 0 | 0 | 0,007166 | - |
|  |  |  | 3 | Исправительная колония | бюджет | 0,114751 | 0 | 0 | 0,114751 | - |
|  |  |  | 4 | Ул. Комсомольская, 108 | население | 0,0758 | 0 | 0 | 0,0758 | - |
|  |  |  | 5 | Ул. Ющенко, 110 | население | 0,0744 | 0 | 0 | 0,0744 | - |
|  |  |  | 6 | Ул. Ющенко, 112 | население | 0,0776 | 0 | 0 | 0,0776 | - |
|  |  |  | 7 | Ул. Ющенко, 114 | население | 0,1705 | 0 | 0 | 0,1705 | + |
|  |  |  | 8 | Ул. Ющенко, 116 | население | 0,0648 | 0 | 0 | 0,0648 | - |
|  |  |  | 9 | Ул. Ющенко, 118 | население | 0,0664 | 0 | 0 | 0,0664 | - |
|  |  |  | 10 | Ул. Ющенко, 120 | население | 0,0655 | 0 | 0 | 0,0655 | - |
|  |  |  | 11 | Ул. Ющенко, 45 | население | 0,1098 | 0 | 0 | 0,1098 | - |
|  |  |  | 12 | Ул. Ющенко, 49 | население | 0,115202 | 0 | 0 | 0,115202 | + |
|  |  |  | 13 | Ул. Ющенко, 51 | население | 0,0779 | 0 | 0 | 0,0779 | - |
|  |  |  | 14 | Ул. Ющенко, 53 | население | 0,0841 | 0 | 0 | 0,0841 | - |
|  |  |  | 15 | ООО «Спецэкотранс» | прочие | 0,115495 | 0 | 0 | 0,115495 | - |
|  |  |  | 16 | ООО ТД «АМПК» | прочие | 0,008023 | 0 | 0 | 0,008023 | - |
|  |  |  |  | Всего: |  | 1,239508 | 0 | 0 | 1,239508 |  |
| 26 | АО «РТСК» | Котельная ТКУ 1,2 АСШ № 7 г. Алексеевка, ул. Урицкого 91 | 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа | бюджет | 0,45236 | 0 | 0 | 0,45236 | + |
|  |  |  |  | Всего: |  | 0,45236 | 0,000000 | 0,000000 | 0,45236 |  |
| 27 | АО «РТСК» | Котельная ТКУ 1,2 ЗОС пос. Опытной станции 18 | 1 | 163- п. Опытная станция, 3 |  | 0,0727 | 0 | 0 | 0,0727 | - |
|  |  |  | 2 | 163- п. Опытная станция, 6 |  | 0,0456 | 0 | 0 | 0,0456 | - |
|  |  |  | 3 | 163- п. Опытная станция, 8 |  | 0,0846 | 0 | 0 | 0,0846 | - |
|  |  |  | 4 | 163- п. Опытная станция, 17 |  | 0,0227 | 0 | 0 | 0,0227 | - |
|  |  |  | 5 | 163- п. Опытная станция, 13 |  | 0,01948 | 0 | 0 | 0,01948 | - |
|  |  |  | 6 | 163- п. Опытная станция, 18 |  | 0,077178 | 0 | 0 | 0,077178 | - |
|  |  |  | 7 | 163- п. Опытная станция, 19 |  | 0,054467 | 0 | 0 | 0,054467 | - |
|  |  |  | 8 | 163- п. Опытная станция, 2 |  | 0,0707 | 0 | 0 | 0,0707 | - |
|  |  |  | 9 | 163- п. Опытная станция, 20 |  | 0,054128 | 0 | 0 | 0,054128 | - |
|  |  |  | 10 | 163- п. Опытная станция, 22 |  | 0,077946 | 0 | 0 | 0,077946 | - |
|  |  |  | 11 | 163- п. Опытная станция, 4 |  | 0,071 | 0 | 0 | 0,071 | - |
|  |  |  | 12 | 103-Общежитие № 5 | население | 0,044077 | 0 | 0 | 0,044077 | - |
|  |  |  |  | Всего: |  | 0,694576 | 0 | 0 | 0,694576 |  |
| 28 | АО «РТСК» | Котельная ТКУ Сахзавод г. Алексеевка, ул.Ватутина | 1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №13» Алексеевского городского округа | бюджет | 0,081987 | 0 | 0 | 0,081987 | + |
|  |  |  | 2 | Аптека Зимонин В.И. | прочие | 0,002807 | 0 | 0 | 0,002807 | - |
|  |  |  | 3 | Валуйских А.С. | прочие | 0,023092 | 0 | 0 | 0,023092 | - |
|  |  |  | 4 | Аптека Левин А. А. | прочие | 0,002833 | 0 | 0 | 0,002833 | - |
|  |  |  | 5 | Ул. Ватутина, 10а | население | 0,013984 | 0 | 0 | 0,013984 | - |
|  |  |  | 6 | Ул. Ватутина, 11 | население | 0,065 | 0 | 0 | 0,065 | - |
|  |  |  | 7 | Ул. Ватутина, 12а | население | 0,0134 | 0 | 0 | 0,0134 | - |
|  |  |  | 8 | Ул. Ватутина, 12б | население | 0,0149 | 0 | 0 | 0,0149 | - |
|  |  |  | 9 | Ул. Ватутина, 13 | население | 0,372 | 0 | 0 | 0,372 | + |
|  |  |  | 10 | Ул. Ватутина, 14 | население | 0,005304 | 0 | 0 | 0,005304 | - |
|  |  |  | 11 | Ул. Ватутина, 16 | население | 0,0656 | 0 | 0 | 0,0656 | - |
|  |  |  | 12 | Ул. Ватутина, 18 | население | 0,061553 | 0 | 0 | 0,061553 | - |
|  |  |  | 13 | Ул. Ватутина, 20 | население | 0,0642 | 0 | 0 | 0,0642 | - |
|  |  |  | 14 | Ул. Ватутина, 20а | население | 0,083 | 0 | 0 | 0,083 | - |
|  |  |  | 15 | Ул. Ватутина, 24 | население | 0,127 | 0 | 0 | 0,127 | - |
|  |  |  | 16 | Ул. Ватутина, 26 | население | 0,124228 | 0 | 0 | 0,124228 | - |
|  |  |  | 17 | Ул. Ватутина, 3 | население | 0,0115 | 0 | 0 | 0,0115 | - |
|  |  |  | 18 | Ул. Ватутина, 30 | население | 0,0149 | 0 | 0 | 0,0149 | - |
|  |  |  | 19 | Ул. Ватутина, 5а | население | 0,0698 | 0 | 0 | 0,0698 | - |
|  |  |  | 20 | Ул. Ватутина, 6 | население | 0,0754 | 0 | 0 | 0,0754 | - |
|  |  |  | 21 | Ул. Ватутина, 7 | население | 0,0631 | 0 | 0 | 0,0631 | - |
|  |  |  | 22 | Ул. Ватутина, 8 | население | 0,0765 | 0 | 0 | 0,0765 | - |
|  |  |  | 23 | Ул. Ватутина, 9 | население | 0,0647 | 0 | 0 | 0,0647 | - |
|  |  |  | 24 | Ул. Заводская, 11 | население | 0,1542 | 0 | 0 | 0,1542 | - |
|  |  |  | 25 | Ул. Заводская, 9 | население | 0,1538 | 0 | 0 | 0,1538 | - |
|  |  |  | 26 | Ул. Юбилейная, 11 | население | 0,1536 | 0 | 0 | 0,1536 | - |
|  |  |  | 27 | Ул. Юбилейная, 2 | население | 0,0733 | 0 | 0 | 0,0733 | - |
|  |  |  | 28 | Ул. Юбилейная, 4 | население | 0,1011 | 0 | 0 | 0,1011 | - |
|  |  |  | 29 | Ул. Юбилейная, 6 | население | 0,1003 | 0 | 0 | 0,1003 | - |
|  |  |  | 30 | Ул. Юбилейная, 9 | население | 0,1534 | 0 | 0 | 0,1534 | - |
|  |  |  | 31 | ПАО «Ростелеком» | прочие | 0,053211 | 0 | 0 | 0,023666 | - |
|  |  |  | 32 | ЭФКО | прочие | 0,055621 | 0 | 0 | 0,059202 | - |
|  |  |  | 33 | Селищев А. Ю. (гараж) | прочие | 0,001031 | 0 | 0 | 0,001031 | - |
|  |  |  | 34 | ИП Колесов О. Н. | прочие | 0,00405 | 0 | 0 | 0,00405 | - |
|  |  |  | 35 | Спорткомплекс Южный | прочие | 0,070612 | 0 | 0 | 0,070612 | + |
|  |  |  |  | Всего: |  | 2,571013 | 0 | 0 | 2,571013 |  |

Увеличение нагрузок на существующие источники теплоснабжения в период действия схемы теплоснабжения городского округа не планируется.

5.3. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторе источника тепловой энергии представлена в таблице 12.

Таблица 12

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Нагрузка потребителей (с учетом тепловых потерь в сетях), Гкал/ч | Отпуск тепловой энергии от источника, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Некрасова | 15,5179 | 29,2251 |
| 2 | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» | 2,0153 | 4,16575 |
| 3 | Пл. Победы | 2,7784 | 3,80714 |
| 4 | Алексеевский агротехн. техникум (общ) | 1,0803 | 2,09968 |
| 5 | МБОУ «СОШ № 1» | 0,5669 | 0,71461 |
| 6 | МПК | 0,1204 | 0,22478 |
| 7 | МАУ "ФОК" Невский | 1,2433 | 0,81556 |
| 8 | В.Собины | 14,3361 | 24,4535 |
| 9 | Алексеевский агротехн. техникум (уч. корпус) | 1,2009 | 1,81273 |
| 10 | МБОУ «СОШ № 4» | 0,4962 | 0,74637 |
| 11 | ТКУ-0,32 детский сад | 0,2715 | 0,18522 |
| 12 | Химмаш | 0,38 | 0,93566 |
| 13 | ТКУ-1,89 МВт ВОЛНА | 1,5848 | 0,68088 |
| 14 | База | 0,1154 | 0,20715 |
| 15 | пос. Ольминского, 11 | 0,1037 | 0,18671 |
| 16 | пос. Ольминского, 13 | 0,1132 | 0,24853 |
| 17 | пос. Ольминского, 14 | 0,1186 | 0,20997 |
| 18 | пос. Ольминского, 15 | 0,1172 | 0,2174 |
| 19 | пос. Ольминского, 16 | 0,114 | 0,20699 |
| 20 | пос. Ольминского, 17 | 0,0648 | 0,11315 |
| 21 | Общежитие №1 (пос. Ольм.) | 0,0462 | 0,0815 |
| 22 | Общежитие №2 (пос. Ольм.) | 0,0371 | 0,06708 |
| 23 | МБОУ «ООШ № 6» | 0,203 | 0,35141 |
| 24 | Котельная пер. Южный,15 | 0,2797 | 0,32836 |
| 25 | Котельная ТКУ 2,2 П. Ющенко | 1,3478 | 2,26913 |
| 26 | Котельная ТКУ 1,2 МБОУ «СОШ № 7» | 0,4854 | 0,37698 |
| 27 | Котельная ТКУ 1,2 ЗОС | 0,7773 | 1,41489 |
| 28 | Котельная ТКУ Сахзавод | 2,8384 | 4,43039 |
| 29 | с. Алейниково | 0,1265 | 0,2651 |
| 30 | с. Афанасьевка | 0,1812 | 0,35808 |
| 31 | с. Божково | 0,1843 | 0,28562 |
| 32 | с. Варваровка | 0,4101 | 0,63205 |
| 33 | с. Глуховка | 0,2974 | 0,49391 |
| 34 | с. Жуково | 0,2693 | 0,4145 |
| 35 | с. Ильинка | 0,0817 | 0,21967 |
| 36 | с. Иващенково | 0,0654 | 0,09757 |
| 37 | с. Иловка | 0,7718 | 0,88851 |
| 38 | с. Калитва | 0,2556 | 0,26386 |
| 39 | с. Красное | 0,7287 | 0,94756 |
| 40 | с. Луценково | 0,1365 | 0,27307 |
| 41 | с. Гарбузово | 0,2621 | 0,37805 |
| 42 | с. Мухо-Удеровка | 0,2182 | 0,45926 |
| 43 | с. Меняйлово | 0,1382 | 0,2374 |
| 44 | с. Матрено-Гезово | 0,4439 | 0,80211 |
| 45 | с. Подсереднее | 0,1423 | 0,29489 |
| 46 | с. Репенка | 0,1257 | 0,18615 |
| 47 | с. Советское | 0,8105 | 0,97496 |
| 48 | с. Советское ДК | 0,1073 | 0,07628 |
| 49 | с. Тютюниково | 0,3666 | 0,50895 |
| 50 | х. Хрещатый | 0,2836 | 0,49236 |
| 51 | с. Хлевище | 0,8615 | 0,65775 |
| 52 | с. Щербаково | 0,8486 | 1,09645 |
|  | ИТОГО | 56,47 | 91,8807 |

5.4. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

На территории Алексеевского городского округа имеются случаи применения индивидуального поквартирного отопления  в МКД с централизованным отоплением. В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов» перевод многоквартирных жилых домов на использование поквартирных источников не ожидается. Дальнейшее теплоснабжение Алексеевского городского округа в перспективе предусматривается покрывать за счет строительства транспортабельных котельных установок с небольшим и энергоэффективным радиусом теплоснабжения, а также строительство многоэтажных жилых домов с применением индивидуальных источников теплоснабжения.

5.5. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Для разработки схемы теплоснабжения за базовый период принят 2019 год. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период в целом представлены в таблице 13.

Таблица 13

| Наименование источника тепловой энергии | Выработано тепла, Гкал за 2020 год |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| АМКК | 0,00 |
| ЭФКО (покупн.) | 0,00 |
| Алексеевский агротехн. техникум (уч. корпус) | 1849,72 |
| МБОУ «СОШ №4» | 761,60 |
| База | 211,37 |
| В. Собины | 24952,51 |
| ФОК Волна | 694,78 |
| Химмаш | 954,75 |
| ТКУ Комсомольская 51а | 189,00 |
| ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» | 4250,77 |
| Всего | 33864,5 |
| Алексеевский агротехн. техникум (общ.) | 2142,50 |
| МБОУ «СОШ №1» | 729,19 |
| Некрасова | 29821,53 |
| ФОК Невский | 832,20 |
| МПК | 229,37 |
| Пл. Победы | 3884,84 |
| Всего | 37639,63 |
| МБОУ «ООШ № 6» | 358,58 |
| ЗОС | 1443,77 |
| П.Ющенко | 2315,44 |
| п-к Ольмин. №11 | 190,52 |
| п-к Ольмин. №13 | 253,60 |
| п-к Ольмин. №14 | 214,25 |
| п-к Ольмин. №15 | 221,84 |
| п-к Ольмин. №16 | 211,21 |
| п-к Ольмин. №17 | 115,46 |
| п-к Общежит. № 1 | 83,16 |
| п-к Общежит. № 2 | 68,45 |
| п. Сах завод | 4520,81 |
| Пер. Южный | 335,07 |
| МБОУ «СОШ № 7» | 384,68 |
| Всего | 10716,83 |
| Алейниково | 270,51 |
| Афанасьевка | 365,39 |
| Божково | 291,45 |
| Варваровка | 644,95 |
| Гарбузово | 385,77 |
| Глуховка | 356,13 |
| Жуково | 422,96 |
| Иващенково | 99,56 |
| Иловка | 906,64 |
| Ильинка | 224,15 |
| Калитва | 269,24 |
| Красное | 966,90 |
| Луценково | 278,64 |
| Матрено - Гезово | 818,48 |
| Меняйлово | 242,24 |
| Мухоудеровка | 468,63 |
| Подсереднее | 300,91 |
| Репенка | 189,95 |
| Советское | 994,85 |
| ДК Советское | 77,84 |
| Тютюниково | 519,34 |
| Хлевище | 671,17 |
| Хрещатое | 502,41 |
| Щербаково | 1118,82 |
| Глуховка | 147,86 |
| Всего | 11534,80 |
| Итого РТСК | 22251,64 |
| Итого АТСК | 33864,51 |
| Итого АССК | 37639,63 |
| По всем предприятиям | 93755,77 |

5.6. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальных услуг, в том числе на нужды отопления и горячего водоснабжения утверждены Приказом Департамента ЖКХ по Белгородской области. Значения нормативов потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению приведены в рисунке 1.

5.7. Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

Суммарные расчетные объемы подключенной тепловой мощности в зоне действия котельных представлены в таблице 14.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, | Располагаемая тепловая мощность | Располагаемая тепловая мощность "нетто" | Нагрузка потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 1 | Некрасова | 14,1 | 14,1 | 13,818 | 13,331755 |
| 2 | ОГБУЗ «АЦРБ» | 2,58 | 2,58 | 2,5284 | 1,735423 |
| 3 | Пл. Победы | 4,8 | 4,8 | 4,704 | 2,01583 |
| 4 | Алексеевский агротех. техникум (общ) | 1,38 | 1,38 | 1,3524 | 0,949388 |
| 5 | МБОУ «СОШ № 1» | 0,69 | 0,69 | 0,6762 | 0,337263 |
| 6 | МПК | 0,16 | 0,16 | 0,1568 | 0,103532 |
| 7 | МАУ "ФОК" Невский | 1,38 | 1,38 | 1,3524 | 1,006168 |
| 8 | В.Собины | 13 | 13 | 12,74 | 12,26825 |
| 9 | Алексеевский агротех. техникум (уч.корпус) | 1,8 | 1,8 | 1,764 | 0,932963 |
| 10 | МБОУ «СОШ № 4» | 0,53 | 0,53 | 0,5194 | 0,4181 |
| 11 | ТКУ-0,32 детский сад | 0,275 | 0,275 | 0,2695 | 0,266 |
| 12 | Химмаш | 0,43 | 0,43 | 0,4214 | 0,316482 |
| 13 | ТКУ-1,89 МВтВОЛНА | 1,625 | 1,625 | 1,5925 | 1,50711 |
| 14 | База | 0,16 | 0,16 | 0,1568 | 0,11217 |
| 15 | пос. Ольминского, 11 | 0,17 | 0,17 | 0,1666 | 0,0962 |
| 16 | пос. Ольминского, 13 | 0,16 | 0,16 | 0,1568 | 0,1095 |
| 17 | пос. Ольминского, 14 | 0,15 | 0,15 | 0,147 | 0,114881 |
| 18 | пос. Ольминского, 15 | 0,12 | 0,12 | 0,1176 | 0,1144 |
| 19 | пос. Ольминского, 16 | 0,16 | 0,16 | 0,1568 | 0,1069 |
| 20 | пос. Ольминского, 17 | 0,15 | 0,15 | 0,147 | 0,0581 |
| 21 | Общежитие №1 (пос. Ольм.) | 0,16 | 0,16 | 0,1568 | 0,043 |
| 22 | Общежитие №2 (пос. Ольм.) | 0,086 | 0,086 | 0,08428 | 0,0354 |
| 23 | МБОУ «ООШ № 6» | 0,41 | 0,41 | 0,4018 | 0,151481 |
| 24 | Котельная пер. Южный,15 | 0,26 | 0,26 | 0,2548 | 0,136346 |
| 25 | Котельная ТКУ 2,2 П. Ющенко | 2,2 | 2,2 | 2,156 | 1,239508 |
| 26 | Котельная ТКУ 1,2 МБОУ «СОШ № 7» | 1,032 | 1,032 | 1,01136 | 0,45236 |
| 27 | Котельная ТКУ 1,2 ЗОС | 1,032 | 1,032 | 1,01136 | 0,650499 |
| 28 | Котельная ТКУ Сахзавод | 4 | 4 | 3,92 | 2,571013 |
| 29 | с. Алейниково | 0,14 | 0,14 | 0,1372 | 0,102718 |
| 30 | с. Афанасьевка | 0,22 | 0,22 | 0,2156 | 0,155129 |
| 31 | с. Божково | 0,43 | 0,43 | 0,4214 | 0,145531 |
| 32 | с. Варваровка | 0,516 | 0,516 | 0,50568 | 0,205992 |
| 33 | с. Глуховка | 0,384 | 0,384 | 0,37632 | 0,151075 |
| 34 | с. Жуково | 0,613 | 0,613 | 0,60074 | 0,220548 |
| 35 | с. Ильинка | 0,14 | 0,14 | 0,1372 | 0,077301 |
| 36 | с. Иващенково | 0,113 | 0,113 | 0,11074 | 0,05829 |
| 37 | с. Иловка | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 0,445894 |
| 38 | с. Калитва | 0,34 | 0,34 | 0,3332 | 0,154425 |
| 39 | с. Красное | 2,58 | 2,58 | 2,5284 | 0,475067 |
| 40 | с. Луценково | 0,22 | 0,22 | 0,2156 | 0,129764 |
| 41 | с. Гарбузово | 0,52 | 0,52 | 0,5096 | 0,230353 |
| 42 | с. Мухо-Удеровка | 0,28 | 0,28 | 0,2744 | 0,192231 |
| 43 | с. Меняйлово | 0,22 | 0,22 | 0,2156 | 0,124716 |
| 44 | с. Матрено-Гезово | 0,515 | 0,515 | 0,5047 | 0,358818 |
| 45 | с. Подсереднее | 0,21 | 0,21 | 0,2058 | 0,133973 |
| 46 | с. Репенка | 0,14 | 0,14 | 0,1372 | 0,10708 |
| 47 | с. Советское | 1,87 | 1,87 | 1,8326 | 0,447595 |
| 48 | с. Советское ДК | 0,18 | 0,18 | 0,1764 | 0,094325 |
| 49 | с. Тютюниково | 1,2 | 1,2 | 1,176 | 0,252419 |
| 50 | х. Хрещатый | 0,39 | 0,39 | 0,3822 | 0,187262 |
| 51 | с. Хлевище | 2,444 | 2,444 | 2,39512 | 0,317797 |
| 52 | с. Щербаково | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 0,50228 |

5.8. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки потребителей во всех зонах теплоснабжения Алексеевского городского округа соответствуют договорным.

Часть 6.  Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

В рамках работ по разработке схемы теплоснабжения на основании предоставленных данных о договорных присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нуждах котельных были составлены балансы тепловой мощности и нагрузки по котельным, приведённые в таблице 15.

Таблица 15

| № п/п | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, | Располагаемая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Располагаемая тепловая мощность "нетто" | Нагрузка потребителей | Тепловые потери в тепловых сетях | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 1 | Некрасова | 14,1 | 14,1 | 0,282 | 13,818 | 13,331755 | 1,9041204 | -1,4178754 |
| 2 | ОГБУЗ «АЦРБ» | 2,58 | 2,58 | 0,0516 | 2,5284 | 1,735423 | 0,22831452 | 0,56466248 |
| 3 | Пл. Победы | 4,8 | 4,8 | 0,096 | 4,704 | 2,01583 | 0,6665568 | 2,0216132 |
| 4 | Алексеевский агротех. техникум (общ) | 1,38 | 1,38 | 0,0276 | 1,3524 | 0,949388 | 0,10332336 | 0,29968864 |
| 5 | МБОУ «СОШ № 1» | 0,69 | 0,69 | 0,0138 | 0,6762 | 0,337263 | 0,21584304 | 0,12309396 |
| 6 | МПК | 0,16 | 0,16 | 0,0032 | 0,1568 | 0,103532 | 0,01365728 | 0,03961072 |
| 7 | МАУ "ФОК" Невский | 1,38 | 1,38 | 0,0276 | 1,3524 | 1,006168 | 0,20948676 | 0,13674524 |
| 8 | В.Собины | 13 | 13 | 0,26 | 12,74 | 12,26825 | 1,807806 | -1,336056 |
| 9 | Алексеевский агротех. техникум (уч.корпус) | 1,8 | 1,8 | 0,036 | 1,764 | 0,932963 | 0,231966 | 0,599071 |
| 10 | МБОУ «СОШ № 4» | 0,53 | 0,53 | 0,0106 | 0,5194 | 0,4181 | 0,06747006 | 0,03382994 |
| 11 | ТКУ-0,32 детский сад | 0,275 | 0,275 | 0,0055 | 0,2695 | 0,266 | 0 | 0,0035 |
| 12 | Химмаш | 0,43 | 0,43 | 0,0086 | 0,4214 | 0,316482 | 0,05495056 | 0,04996744 |
| 13 | ТКУ-1,89 МВтВОЛНА | 1,625 | 1,625 | 0,0325 | 1,5925 | 1,50711 | 0,045227 | 0,040163 |
| 14 | База | 0,16 | 0,16 | 0,0032 | 0,1568 | 0,11217 | 0 | 0,04463 |
| 15 | пос. Ольминского, 11 | 0,17 | 0,17 | 0,0034 | 0,1666 | 0,0962 | 0,00413168 | 0,06626832 |
| 16 | пос. Ольминского, 13 | 0,16 | 0,16 | 0,0032 | 0,1568 | 0,1095 | 0,00051744 | 0,04678256 |
| 17 | пос. Ольминского, 14 | 0,15 | 0,15 | 0,003 | 0,147 | 0,114881 | 0,0007056 | 0,0314134 |
| 18 | пос. Ольминского, 15 | 0,12 | 0,12 | 0,0024 | 0,1176 | 0,1144 | 0,00036456 | 0,00283544 |
| 19 | пос. Ольминского, 16 | 0,16 | 0,16 | 0,0032 | 0,1568 | 0,1069 | 0,00385728 | 0,04604272 |
| 20 | пос. Ольминского, 17 | 0,15 | 0,15 | 0,003 | 0,147 | 0,0581 | 0,003675 | 0,085225 |
| 21 | Общежитие №1 (пос. Ольм.) | 0,16 | 0,16 | 0,0032 | 0,1568 | 0,043 | 0 | 0,1138 |
| 22 | Общежитие №2 (пос. Ольм.) | 0,086 | 0,086 | 0,00172 | 0,08428 | 0,0354 | 0 | 0,04888 |
| 23 | МБОУ «ООШ № 6» | 0,41 | 0,41 | 0,0082 | 0,4018 | 0,151481 | 0,04335422 | 0,20696478 |
| 24 | Котельная пер. Южный,15 | 0,26 | 0,26 | 0,0052 | 0,2548 | 0,136346 | 0,13817804 | -0,01972404 |
| 25 | Котельная ТКУ 2,2 П. Ющенко | 2,2 | 2,2 | 0,044 | 2,156 | 1,239508 | 0,0642488 | 0,8522432 |
| 26 | Котельная ТКУ 1,2 МБОУ «СОШ № 7» | 1,032 | 1,032 | 0,02064 | 1,01136 | 0,45236 | 0,012439728 | 0,546560272 |
| 27 | Котельная ТКУ 1,2 ЗОС | 1,032 | 1,032 | 0,02064 | 1,01136 | 0,650499 | 0,1061928 | 0,2546682 |
| 28 | Котельная ТКУ Сахзавод | 4 | 4 | 0,08 | 3,92 | 2,571013 | 0,187376 | 1,161611 |
| 29 | с. Алейниково | 0,14 | 0,14 | 0,0028 | 0,1372 | 0,102718 | 0,021 | 0,013482 |
| 30 | с. Афанасьевка | 0,22 | 0,22 | 0,0044 | 0,2156 | 0,155129 | 0,0216 | 0,038871 |
| 31 | с. Божково | 0,43 | 0,43 | 0,0086 | 0,4214 | 0,145531 | 0,0302 | 0,245669 |
| 32 | с. Варваровка | 0,516 | 0,516 | 0,01032 | 0,50568 | 0,205992 | 0,1938 | 0,105888 |
| 33 | с. Глуховка | 0,384 | 0,384 | 0,00768 | 0,37632 | 0,151075 | 0,1386 | 0,086645 |
| 34 | с. Жуково | 0,613 | 0,613 | 0,01226 | 0,60074 | 0,220548 | 0,0365 | 0,343692 |
| 35 | с. Ильинка | 0,14 | 0,14 | 0,0028 | 0,1372 | 0,077301 | 0,0016 | 0,058299 |
| 36 | с. Иващенково | 0,113 | 0,113 | 0,00226 | 0,11074 | 0,05829 | 0,0049 | 0,04755 |
| 37 | с. Иловка | 1,5 | 1,5 | 0,03 | 1,47 | 0,445894 | 0,2959 | 0,728206 |
| 38 | с. Калитва | 0,34 | 0,34 | 0,0068 | 0,3332 | 0,154425 | 0,0944 | 0,084375 |
| 39 | с. Красное | 2,58 | 2,58 | 0,0516 | 2,5284 | 0,475067 | 0,202 | 1,851333 |
| 40 | с. Луценково | 0,22 | 0,22 | 0,0044 | 0,2156 | 0,129764 | 0,0023 | 0,083536 |
| 41 | с. Гарбузово | 0,52 | 0,52 | 0,0104 | 0,5096 | 0,230353 | 0,0213 | 0,257947 |
| 42 | с. Мухо-Удеровка | 0,28 | 0,28 | 0,0056 | 0,2744 | 0,192231 | 0,0204 | 0,061769 |
| 43 | с. Меняйлово | 0,22 | 0,22 | 0,0044 | 0,2156 | 0,124716 | 0,0091 | 0,081784 |
| 44 | с. Матрено-Гезово | 0,515 | 0,515 | 0,0103 | 0,5047 | 0,358818 | 0,0748 | 0,071082 |
| 45 | с. Подсереднее | 0,21 | 0,21 | 0,0042 | 0,2058 | 0,133973 | 0,0041 | 0,067727 |
| 46 | с. Репенка | 0,14 | 0,14 | 0,0028 | 0,1372 | 0,10708 | 0,0158 | 0,01432 |
| 47 | с. Советское | 1,87 | 1,87 | 0,0374 | 1,8326 | 0,447595 | 0,3255 | 1,059505 |
| 48 | с. Советское ДК | 0,18 | 0,18 | 0,0036 | 0,1764 | 0,094325 | 0,0094 | 0,072675 |
| 49 | с. Тютюниково | 1,2 | 1,2 | 0,024 | 1,176 | 0,252419 | 0,0902 | 0,833381 |
| 50 | х. Хрещатый | 0,39 | 0,39 | 0,0078 | 0,3822 | 0,187262 | 0,0886 | 0,106338 |
| 51 | с. Хлевище | 2,444 | 2,444 | 0,04888 | 2,39512 | 0,317797 | 0,4948 | 1,582523 |
| 52 | с. Щербаково | 1,5 | 1,5 | 0,03 | 1,47 | 0,50228 | 0,3163 | 0,65142 |

6.2. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлический расчет системы теплоснабжения выполнен и представлен в таблице 7.

6.3. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

В основном причиной возникновения дефицита тепловой мощности на котельных является увеличение подключённой тепловой нагрузки, морально и технически устаревшее оборудование котельных и тепловых сетей. Дальнейшее увеличение тепловой нагрузки на источниках выработки тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности не предвидится.

Дефицит тепловой мощности источников выработки тепловой энергии предоставлен в таблице 13.

6.4. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Расширение технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не предусматривается.

Часть 7.  Балансы теплоносителя

Согласно «Методике определения количества тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» (МДС 41- 4.2000) под балансом теплоносителя в системе теплоснабжения (водным балансом) понимается итог распределения теплоносителя (сетевой воды), отпущенного источником (источниками) тепла с учетом потерь при транспортировании до границ эксплуатационной ответственности и использованного абонентами. Под балансами производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии понимается соблюдение требований норм технологического проектирования или других нормативных документов, т.е. соответствие и достаточность, наличие резервов или дефицитов производительности оборудования установок химводоочистки для подпитки теплосети существующих источников тепловой энергии по каждому источнику.

Утвержденный баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и определение максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения необходим для принятия в проектной документации технических решений и мер, обеспечивающих достаточность производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей при снабжении от действующих теплоисточников перспективных зон систем теплоснабжения.

На момент текущей актуализации данные по прогнозному увеличению потребления тепловой энергии отсутствуют. Существующие балансы теплоносителя (Гкал/час) в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 17.

Таблица 17

Оценка расхода сетевой воды котельные г. Алексеевка Алексеевский городской округ

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Расходы теплоносителя по видам теплопотребления, м3/ч | Суммарный максимальный расход теплоносителя, м3/ч | Суммарный средний расход теплоносителя, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВСmax | ГВСср | Gmax | Gср |
| 1 | Некрасова | 14,1124 | 1,40552 | 551,057 | 21,43 | 9,702 | 572,487 | 572,487 |
| 2 | ОГБУЗ «АЦРБ» | 2,0153 | 0 | 80,63 | 1,773 | 0,95 | 82,363 | 82,363 |
| 3 | Пл. Победы | 2,7784 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 109 |
| 4 | Алексеевский агротех. техникум (общ) | 1,02758 | 0,05272 | 41 | 0,81 | 0,438 | 41,81 | 41,81 |
| 5 | МБОУ «СОШ № 1» | 0,5669 | 0 | 22,68 | 0 | 0 | 22,68 | 22,68 |
| 6 | МПК | 0,1204 | 0 | 4,82 | 0 | 0 | 4,82 | 4,82 |
| 7 | МАУ "ФОК" Невский | 1,1138 | 0,1295 | 44,55 | 2 | 1 | 46,55 | 46,55 |
| 8 | В.Собины | 13,1823 | 1,15378 | 515,872 | 17,35 | 9,314 | 533,222 | 533,222 |
| 9 | Алексеевский агротех. техникум (уч.корпус) | 1,2009 | 0 | 48,04 | 0 | 0 | 48,04 | 48,04 |
| 10 | МБОУ «СОШ № 4» | 0,41035 | 0,08585 | 16,406 | 1,32 | 0,66 | 17,726 | 17,726 |
| 11 | ТКУ-0,32 детский сад | 0,1755 | 0,096 | 10,88 | 0 | 0 | 10,88 | 10,88 |
| 12 | Химмаш | 0,29545 | 0,08455 | 11,82 | 1,3 | 0,65 | 13,12 | 13,12 |
| 13 | ТКУ-1,89 МВт ВОЛНА | 1,14755 | 0,43725 | 45,91 | 6,73 | 3,612 | 52,64 | 52,64 |
| 14 | База | 0,11537 | 0 | 4,6 | 0 | 0 | 4,6 | 4,6 |
| 15 | пос. Ольминского, 11 | 0,10373 | 0 | 4,15 | 0 | 0 | 4,15 | 4,15 |
| 16 | пос. Ольминского, 13 | 0,11322 | 0 | 4,528 | 0 | 0 | 4,528 | 4,528 |
| 17 | пос. Ольминского, 14 | 0,11859 | 0 | 4,13 | 0 | 0 | 4,13 | 4,13 |
| 18 | пос. Ольминского, 15 | 0,11716 | 0 | 4,69 | 0 | 0 | 4,69 | 4,69 |
| 19 | пос. Ольминского, 16 | 0,11396 | 0 | 4,56 | 0 | 0 | 4,56 | 4,56 |
| 20 | пос. Ольминского, 17 | 0,06478 | 0 | 2,59 | 0 | 0 | 2,59 | 2,59 |
| 21 | Общежитие №1 (пос. Ольм.) | 0,0462 | 0 | 1,85 | 0 | 0 | 1,85 | 1,85 |
| 22 | Общежитие №2 (пос. Ольм.) | 0,03712 | 0 | 1,48 | 0 | 0 | 1,48 | 1,48 |
| 23 | МБОУ «ООШ № 6» | 0,20304 | 0 | 8,12 | 0 | 0 | 8,12 | 8,12 |
| 24 | Котельная пер. Южный,15 | 0,27972 | 0 | 11,188 | 0 | 0 | 11,188 | 11,188 |
| 25 | Котельная ТКУ 2,2 П. Ющенко | 1,3478 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| 26 | Котельная ТКУ 1,2 МБОУ «СОШ № 7 | 0,48544 | 0 | 19,42 | 0 | 0 | 19,42 | 19,42 |
| 27 | Котельная ТКУ 1,2 ЗОС | 0,77733 | 0 | 32,86 | 0 | 0 | 32,86 | 32,86 |
| 28 | Котельная ТКУ Сахзавод | 2,8384 | 0 | 112,17 | 0 | 0 | 112,17 | 112,17 |
| 29 | с. Алейниково | 0,12652 | 0 | 5,06 | 0 | 0 | 5,06 | 5,06 |
| 30 | с. Афанасьевка | 0,18113 | 0 | 7,44 | 0 | 0 | 7,44 | 7,44 |
| 31 | с. Божково | 0,18433 | 0 | 7,37 | 0 | 0 | 7,37 | 7,37 |
| 32 | с. Варваровка | 0,41011 | 0 | 15,56 | 0 | 0 | 15,56 | 15,56 |
| 33 | с. Глуховка | 0,29736 | 0 | 12,21 | 0 | 0 | 12,21 | 12,21 |
| 34 | с. Жуково | 0,26931 | 0 | 10,77 | 0 | 0 | 10,77 | 10,77 |
| 35 | с. Ильинка | 0,0817 | 0 | 3,27 | 0 | 0 | 3,27 | 3,27 |
| 36 | с. Иващенково | 0,06545 | 0 | 2,62 | 0 | 0 | 2,62 | 2,62 |
| 37 | с. Иловка | 0,77179 | 0 | 44,01 | 0 | 0 | 44,01 | 44,01 |
| 38 | с. Калитва | 0,25563 | 0 | 10,22 | 0 | 0 | 10,22 | 10,22 |
| 39 | с. Красное | 0,72867 | 0 | 29,15 | 0 | 0 | 29,15 | 29,15 |
| 40 | с. Луценково | 0,13646 | 0 | 5,46 | 0 | 0 | 5,46 | 5,46 |
| 41 | с. Гарбузово | 0,26205 | 0 | 10,48 | 0 | 0 | 10,48 | 10,48 |
| 42 | с. Мухо-Удеровка | 0,21823 | 0 | 8,73 | 0 | 0 | 8,73 | 8,73 |
| 43 | с. Меняйлово | 0,13822 | 0 | 5,53 | 0 | 0 | 5,53 | 5,53 |
| 44 | с. Матрено-Гезово | 0,44392 | 0 | 17,76 | 0 | 0 | 17,76 | 17,76 |
| 45 | с. Подсереднее | 0,14227 | 0 | 5,69 | 0 | 0 | 5,69 | 5,69 |
| 46 | с. Репенка | 0,12568 | 0 | 5,03 | 0 | 0 | 5,03 | 5,03 |
| 47 | с. Советское | 0,8105 | 0 | 32,42 | 0 | 0 | 32,42 | 32,42 |
| 48 | с. Советское ДК | 0,10733 | 0 | 4,29 | 0 | 0 | 4,29 | 4,29 |
| 49 | с. Тютюниково | 0,36662 | 0 | 14,66 | 0 | 0 | 14,66 | 14,66 |
| 50 | х. Хрещатый | 0,28366 | 0 | 11,72 | 0 | 0 | 11,72 | 11,72 |
| 51 | с. Хлевище | 0,86148 | 0 | 33,51 | 0 | 0 | 33,51 | 33,51 |
| 52 | с. Щербаково | 0,8527 | 0 | 34,11 | 0 | 0 | 34,11 | 34,11 |
|  | ИТОГО: | 53,0298 | 3,44518 | 2112,127 | 52,713 | 26,326 | 2164,8 | 2164,8 |

7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Расчетная производительность водоподготовительной установки (ВПУ) котельной для подпитки тепловых сетей определяется в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию тепловых сетей. Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать: - в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах; - в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий.

При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах; - для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий. Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3 /ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть нижеуказанных расходов.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3на 1 МВт средней нагрузки - для отдельных сетей горячего водоснабжения.

В таблице 18 приведены сравнительные данные по расчетному часовому расходу воды для определения производительности водоподготовки, норме расхода воды на подпитку тепловых сетей, максимальному часовому расходу воды по каждому источнику тепловой энергии.

Таблица 18

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Расход подпиточной воды м3/час | Производительность ВПУ м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Некрасова | 1,84 | 79 |
| 2 | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» | 0,18 | 2,3 |
| 3 | Пл. Победы | 0,26 | 2,3 |
| 4 | Алексеевский агротехн. техникум (общ) | 0,083 | 1,1 |
| 5 | МБОУ «СОШ № 1» | 0,075 | 1,1 |
| 6 | МПК | 0,8 | 0,011 |
| 7 | МАУ "ФОК" Невский | 0,08 | 1,3 |
| 8 | В.Собины | 1,25 | 26 |
| 9 | Алексеевский агротехн. техникум (уч. корпус) | 0,16 | 2,3 |
| 10 | МБОУ «СОШ № 4» | 0,03 | 1,1 |
| 11 | ТКУ-0,32 детский сад | 0,01 | 1 |
| 12 | Химмаш | 0,14 | 1,1 |
| 13 | ТКУ-1,89 МВт ВОЛНА | 0,011 | 1,7 |
| 14 | База | 0,012 | 0 |
| 15 | пос. Ольминского, 11 | 0,011 | 0 |
| 16 | пос. Ольминского, 13 | 0,013 | 0 |
| 17 | пос. Ольминского, 14 | 0,011 | 0 |
| 18 | пос. Ольминского, 15 | 0,011 | 0 |
| 19 | пос. Ольминского, 16 | 0,013 | 0 |
| 20 | пос. Ольминского, 17 | 0,08 | 0 |
| 21 | Общежитие №1 (пос. Ольм.) | 0,05 | 0 |
| 22 | Общежитие №2 (пос. Ольм.) | 0,05 | 0 |
| 23 | МОУ ОШ № 6 | 0,014 | 1,1 |
| 24 | Котельная пер. Южный,15 | 0,09 | 1,1 |
| 25 | Котельная ТКУ 2,2 П. Ющенко | 0,1 | 2,3 |
| 26 | Котельная ТКУ 1,2, МБОУ «СОШ № 7» | 0,055 | 2,3 |
| 27 | Котельная ТКУ 1,2 ЗОС | 0,103 | 2,3 |
| 28 | Котельная ТКУ Сахзавод | 0,255 | 4,5 |
| 29 | с. Алейниково | 0,011 | 0,8 |
| 30 | с. Афанасьевка | 0,016 | 1,1 |
| 31 | с. Божково | 0,013 | 1,1 |
| 32 | с. Варваровка | 0,083 | 2,3 |
| 33 | с. Глуховка | 0,026 | 1,1 |
| 34 | с. Жуково | 0,025 | 1,1 |
| 35 | с. Ильинка | 0,008 | 0,8 |
| 36 | с. Иващенково | 0,005 | 0,8 |
| 37 | с. Иловка | 0,062 | 2,3 |
| 38 | с. Калитва | 0,02 | 2,3 |
| 39 | с. Красное | 0,047 | 1,1 |
| 40 | с. Луценково | 0,018 | 0,8 |
| 41 | с. Гарбузово | 0,024 | 1,1 |
| 42 | с. Мухо-Удеровка | 0,022 | 1,1 |
| 43 | с. Меняйлово | 0,010 | 0,8 |
| 44 | с. Матрено-Гезово | 0,047 | 1,1 |
| 45 | с. Подсереднее | 0,013 | 0,8 |
| 46 | с. Репенка | 0,013 | 0,8 |
| 47 | с. Советское | 0,074 | 2,3 |
| 48 | с. Советское ДК | 0,024 | 0,8 |
| 49 | с. Тютюниково | 0,023 | 0,8 |
| 50 | х. Хрещатый | 0,041 | 1,1 |
| 51 | с. Хлевище | 0,029 | 1,1 |
| 52 | с. Щербаково | 0,047 | 1,1 |

7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 и п. 6.22 СП СП 124.13330.2012 для закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Для закрытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Виды и количество основного топлива, используемого источниками тепловой энергии, приведены в таблице 19.

Таблица 19

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Нагрузка потребителей (с учетом тепловых потерь в сетях), Гкал/ч | Отпуск тепловой энергии от источника, тыс. Гкал | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | Фактический удельный расход природного газа на отпуск тепловой энергии, м3/Гкал | Расчётный годовой расход основного топлива, тыс.м.куб. | Максимальный часовой расход газа , м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Некрасова | 15,5179 | 29,2251 | 193,1 | 165,52 | 4801,22 | 1194 |
| 2 | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» | 2,0153 | 4,16575 | 176,2 | 94,97 | 624,53 | 72 |
| 3 | Пл. Победы | 2,7784 | 3,80714 | 178,1 | 150,4 | 576,87 | 149,24 |
| 4 | Алексеевский агротехн. техникум (общ) | 1,0803 | 2,09968 | 180,6 | 156,13 | 322,61 | 86,32 |
| 5 | МБОУ «СОШ № 1» | 0,5669 | 0,71461 | 185,1 | 167,52 | 112,54 | 23,55 |
| 6 | МПК | 0,1204 | 0,22478 | 196,2 | 222,42 | 37,52 | 12,22 |
| 7 | МАУ "ФОК" Невский | 1,2433 | 0,81556 | 186,4 | 124,46 | 129,33 | 26,08 |
| 8 | В.Собины | 14,3361 | 24,45346 | 177,3 | 160,32 | 3688,97 | 986,63 |
| 9 | Алексеевский агротехн. техникум (уч. корпус) | 1,2009 | 1,81273 | 176,3 | 117,91 | 271,92 | 65,65 |
| 10 | МБОУ «СОШ № 4» | 0,4962 | 0,74637 | 175,8 | 172,85 | 111,64 | 8,9 |
| 11 | ТКУ-0,32 детский сад | 0,2715 | 0,18522 | 154 | 163,14 | 24,27 | 7,7 |
| 12 | Химмаш | 0,3800 | 0,93566 | 151,5 | 154,18 | 120,61 | 33,04 |
| 13 | ТКУ-1,89 МВт ВОЛНА | 1,5848 | 0,68088 | 153,4 | 152,25 | 88,87 | 30 |
| 14 | База | 0,1154 | 0,20715 | 181,9 | 153,06 | 32,06 | 8,9 |
| 15 | пос. Ольминского, 11 | 0,1037 | 0,18671 | 208,4 | 162,25 | 33,11 | 7,026 |
| 16 | пос. Ольминского, 13 | 0,1132 | 0,24853 | 214,3 | 113,28 | 45,33 | 7,42 |
| 17 | пос. Ольминского, 14 | 0,1186 | 0,20997 | 208,1 | 156,25 | 37,19 | 7,82 |
| 18 | пос. Ольминского, 15 | 0,1172 | 0,2174 | 205,6 | 158,35 | 38,04 | 7,83 |
| 19 | пос. Ольминского, 16 | 0,1140 | 0,20699 | 206,5 | 185,71 | 36,38 | 8,32 |
| 20 | пос. Ольминского, 17 | 0,0648 | 0,11315 | 223 | 204,6 | 21,47 | 5,67 |
| 21 | Общежитие №1 (пос. Ольм.) | 0,0462 | 0,0815 | 230,7 | 178,21 | 16,00 | 3,643 |
| 22 | Общежитие №2 (пос. Ольм.) | 0,0371 | 0,06708 | 239,6 | 131,16 | 13,68 | 2,156 |
| 23 | МБОУ «ООШ № 6» | 0,2030 | 0,35141 | 197,5 | 171,34 | 59,06 | 15,245 |
| 24 | Котельная пер. Южный,15 | 0,2797 | 0,32836 | 170,8 | 181,69 | 47,73 | 13,5 |
| 25 | Котельная ТКУ 2,2 П. Ющенко | 1,3478 | 2,26913 | 173 | 133,63 | 334,08 | 79,37 |
| 26 | Котельная ТКУ 1,2 МБОУ «СОШ № 7» | 0,4854 | 0,37698 | 176,8 | 150,54 | 56,72 | 35,55 |
| 27 | Котельная ТКУ 1,2 ЗОС | 0,7773 | 1,41489 | 167,4 | 130,38 | 201,57 | 50,584 |
| 28 | Котельная ТКУ Сахзавод | 2,8384 | 4,43039 | 169 | 152,04 | 637,20 | 171,043 |
| 29 | с. Алейниково | 0,1265 | 0,2651 | 199,5 | 136,28 | 45,01 | 8,9 |
| 30 | с. Афанасьевка | 0,1811 | 0,35808 | 200,7 | 148,39 | 61,16 | 13,86 |
| 31 | с. Божково | 0,1843 | 0,28562 | 208,2 | 205,31 | 50,61 | 14,704 |
| 32 | с. Варваровка | 0,4101 | 0,63205 | 222,8 | 132,81 | 119,84 | 20,108 |
| 33 | с. Глуховка | 0,2974 | 0,49391 | 215,5 | 102,95 | 90,58 | 17,971 |
| 34 | с. Жуково | 0,2693 | 0,4145 | 214,1 | 158,77 | 75,52 | 4,55 |
| 35 | с. Ильинка | 0,0817 | 0,21967 | 198,6 | 148,79 | 37,13 | 9,357 |
| 36 | с. Иващенково | 0,0655 | 0,09757 | 209,9 | 165,95 | 17,43 | 38,813 |
| 37 | с. Иловка | 0,7718 | 0,88851 | 208,2 | 163,92 | 157,43 | 9,36 |
| 38 | с. Калитва | 0,2556 | 0,26386 | 215,2 | 219,47 | 48,32 | 16,112 |
| 39 | с. Красное | 0,7287 | 0,94756 | 227 | 144,07 | 183,05 | 33,98 |
| 40 | с. Луценково | 0,1365 | 0,27307 | 199 | 162,39 | 46,25 | 10,87 |
| 41 | с. Гарбузово | 0,2621 | 0,37805 | 218,2 | 138,35 | 70,20 | 12,987 |
| 42 | с. Мухо-Удеровка | 0,2182 | 0,45926 | 194,7 | 161,09 | 76,10 | 13,373 |
| 43 | с. Меняйлово | 0,1382 | 0,2374 | 201,9 | 174,07 | 40,79 | 11,205 |
| 44 | с. Матрено-Гезово | 0,4439 | 0,80211 | 200,8 | 159,87 | 137,07 | 31,978 |
| 45 | с. Подсереднее | 0,1423 | 0,29489 | 196,9 | 166,42 | 49,41 | 13,373 |
| 46 | с. Репенка | 0,1257 | 0,18615 | 200,4 | 225,19 | 31,75 | 9,68 |
| 47 | с. Советское | 0,8105 | 0,97496 | 205,2 | 184,31 | 170,26 | 41,511 |
| 48 | с. Советское ДК | 0,1073 | 0,07628 | 214,2 | 318,29 | 13,91 | 6,277 |
| 49 | с. Тютюниково | 0,3666 | 0,50895 | 239,1 | 172,34 | 103,56 | 27,204 |
| 50 | х. Хрещатый | 0,2837 | 0,49236 | 201,2 | 150,16 | 84,31 | 21,399 |
| 51 | с. Хлевище | 0,8615 | 0,65775 | 236,7 | 214,46 | 132,50 | 40,63 |
| 52 | с. Щербаково | 0,8486 | 1,09645 | 217,1 | 234,06 | 202,58 | 60,146 |
|  | ИТОГО | 56,4709 | 91,881 | - | - | 14565,30 | 3607,755 |

В соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных» теплоснабжающие предприятия ежегодно проходят утверждение нормативов удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии. Норматив удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию утверждает комиссия по регулированию цен и тарифов по Белгородской области.

8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Использование аварийного вида топлива, а также способы его транспортировки к  источникам выработки тепловой энергии  Алексеевского городского округа, не предусмотрены проектом.

8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Основные характеристики топлива, поставляемого на источнике тепловой энергии, приведены в таблице 20.

Таблица 20

| № п/п | Наименование источника и месторасположение | Вид топлива | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алексеевский городской округ | Природный газ | Низшая теплота сгорания | 8252 ккал/нм3 |
|  |  |  | Плотность топлива | 0,6872 кг/куб.м. |

8.4. Описание использования местных видов топлива

Данные отсутствуют.

Часть 9.  Надежность теплоснабжения

9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

В соответствии с МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по технологическому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» авария - разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ. По предоставленным данным аварийных отключений потребителей за последние 3 года отсутствовали.

9.2. Частота отключений потребителей

По предоставленным данным аварийных отключений потребителей за последние 3 года отсутствовали.

9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

По предоставленным данным аварийных отключений потребителей за последние 3 года отсутствовали.

9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

По предоставленным данным аварийных отключений потребителей за последние 3 года отсутствовали.

9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

По предоставленным данным аварийных отключений потребителей за последние 3 года отсутствовали.

9.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

По предоставленным данным аварийных отключений потребителей за последние 3 года отсутствовали.

Часть 10.  Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Данные результатов хозяйственной деятельности в области теплоснабжения, предоставлены в таблице 21.

Таблица 21

| № пп | Наименование объекта | Технико-экономические показатели за 2020 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Фактические показатели |
|  |  | установленная мощность теплоисточника, | присоединенная тепловая нагрузка, | резерв тепловой энергии, | отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, | тепловые потери при транспортировке тепловой энергии, | отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск конечным потребителям), | годовой расход условного топлива, | протяженность тепловой сети в 2-х трубном исчислении |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/год | Гкал/год | % | Гкал/год | т у.т./год | км |
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | АО "Алексеевская теплосетевая компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | котельная АПЛ-24 (уч.корпус) | 1,8 | 1,2009 | 0,5991 | 1812,73 | 118,8 | 6,55% | 1693,93 | 251,21 | 0,469 |
| 2. | котельная АСШ №4 | 0,53 | 0,4962 | 0,0338 | 746,37 | 96,1 | 12,88% | 650,27 | 151,62 | 0,29 |
| 3. | котельная База | 0,16 | 0,1154 | 0,0446 | 207,15 | 207,15 | 100,00% | 0 | 37,26 | 0,06 |
| 4. | котельная В.Собины | 13 | 14,3361 |  | 24453,46 | 3368,54 | 13,78% | 21084,92 | 4607,67 | 7,853 |
| 5. | котельная Химмаш | 0,43 | 0,3800 | 0,05 | 935,66 | 188,8 | 20,18% | 746,86 | 169,55 | 0,4 |
| 6. | котельная ФОК Волна | 1,625 | 1,5848 | 0,0402 | 680,88 | 26,5 | 3,89% | 654,38 | 121,84 | 0,055 |
| 7. | котельная Дет.сад №3 | 0,275 | 0,2715 | 0,0035 | 185,22 | 0 | 0,00% | 185,22 | 35,51 | 0 |
| 8. | котельная ЦРБ | 2,58 | 2,0153 | 0,5647 | 4165,75 | 307,8 | 7,39% | 3857,95 | 464,96 | 1,577 |
| 9. | АМКК (покупн.) |  |  |  | 1337,38 | 8,35 | 0,62% | 1329,03 |  |  |
| 10. | ЭФКО (покупн.) |  |  |  |  |  |  | 470,8 |  |  |
|  | Всего АО "АТСК" | 20,40 | 20,400 | 1,336 | 34524,60 | 4322,04 | 12,52% | 30673,36 | 5839,63 | 10,704 |
|  | АО "Алексеевская сервисно-сбытовая компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | котельная АПЛ-24 (общ) | 1,38 | 1,0803 | 0,2997 | 2099,65 | 186,05 | 8,86% | 1913,6 | 385,32 | 0,301 |
| 2. | котельная АСШ №1 | 0,69 | 0,5669 | 0,1231 | 714,61 | 175 | 24,49% | 539,61 | 140,71 | 0,945 |
| 3. | котельная Некрасова | 14,1 | 15,5179 |  | 29225,1 | 4869,14 | 16,66% | 24355,96 | 5685,69 | 10,879 |
| 4. | котельная ФОК Невский | 1,38 | 1,2433 | 0,13675 | 815,56 | 259,57 | 31,83% | 555,99 | 119,31 | 0,422 |
| 5. | котельная пл. Победы | 4,8 | 2,7784 | 2,0216 | 3807,14 | 410,2 | 10,77% | 3396,94 | 673,02 | 1,473 |
| 6. | котельная МПК | 0,16 | 0,1204 | 0,0396 | 224,78 | 22,08 | 9,82% | 202,7 | 58,76 | 0,085 |
|  | Всего АО "АССК" | 22,51 | 21,307 | 2,62075 | 36886,84 | 5922,04 | 16,05% | 30964,8 | 7062,82 | 14,105 |
|  | АО "Районная теплосетевая компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | котельная АСШ №6 | 0,41 | 0,203 | 0,207 | 351,41 | 33,9 | 9,65% | 317,51 | 70,75 | 0,186 |
| 2. | котельная п. Ольминского, 11 | 0,17 | 0,1037 | 0,0663 | 186,71 | 4,4 | 2,36% | 182,31 | 35,60 | 0,022 |
| 3. | котельная п. Ольминского, 13 | 0,16 | 0,1132 | 0,0468 | 248,53 | 0,61 | 0,25% | 247,92 | 33,08 | 0,003 |
| 4. | котельная п. Ольминского, 14 | 0,15 | 0,1186 | 0,0314 | 209,97 | 0,81 | 0,39% | 209,16 | 38,55 | 0,004 |
| 5. | котельная п. Ольминского, 15 | 0,12 | 0,1172 | 0,0028 | 217,4 | 0,61 | 0,28% | 216,79 | 40,45 | 0,003 |
| 6. | котельная п. Ольминского, 16 | 0,16 | 0,114 | 0,046 | 206,99 | 4,4 | 2,13% | 202,59 | 45,17 | 0,025 |
| 7. | котельная п. Ольминского, 17 | 0,15 | 0,0648 | 0,0852 | 113,15 | 3,05 | 2,70% | 110,1 | 27,20 | 0,015 |
| 8. | котельная п. Ольминского, общ. №1 | 0,16 | 0,0462 | 0,1138 | 81,5 | 0 | 0,00% | 81,5 | 17,07 |  |
| 9. | котельная п. Ольминского, общ. №2 | 0,086 | 0,0371 | 0,0489 | 67,08 | 0 | 0,00% | 67,08 | 10,34 |  |
| 10. | котельная ЗОС | 1,032 | 0,7773 | 0,2547 | 1414,89 | 257,54 | 18,20% | 1157,35 | 216,76 | 1,481 |
| 11. | котельная П.Ющенко | 2,2 | 1,3478 | 0,8522 | 2269,13 | 480,58 | 21,18% | 1788,55 | 356,30 | 1,414 |
| 12. | котельная Сах.завод | 4 | 2,8384 | 1,1616 | 4430,39 | 441,18 | 9,96% | 3989,21 | 791,52 | 3,934 |
| 13. | котельная пер. Южный | 0,26 | 0,2797 |  | 328,36 | 168,01 | 51,17% | 160,35 | 70,10 | 0,412 |
| 14. | котельная АСШ №7 | 1,032 | 0,4854 | 0,547 | 376,98 | 8,38 | 2,22% | 368,6 | 66,68 | 0,014 |
| 15. | котельная Алейниково | 0,14 | 0,1265 | 0,0135 | 265,1 | 44,5 | 16,79% | 220,6 | 42,45 | 0,156 |
| 16. | котельная Афанасьевка | 0,22 | 0,1812 | 0,0388 | 358,08 | 41,8 | 11,67% | 316,28 | 62,44 | 0,105 |
| 17. | котельная Божково | 0,43 | 0,1843 | 0,2457 | 285,62 | 23,2 | 8,12% | 262,42 | 68,91 | 0,076 |
| 18. | котельная Варваровка | 0,516 | 0,4101 | 0,1059 | 632,05 | 258,9 | 40,96% | 373,15 | 98,64 | 0,76 |
| 19. | котельная Гарбузово | 0,52 | 0,2621 | 0,2579 | 378,05 | 16,4 | 4,34% | 361,65 | 61,46 | 0,124 |
| 20. | котельная Глуховка | 0,384 | 0,2974 | 0,0866 | 493,91 | 204,13 | 41,33% | 289,78 | 59,75 | 0,532 |
| 21. | котельная Жуково | 0,613 | 0,2693 | 0,3437 | 414,5 | 33,1 | 7,99% | 381,4 | 77,33 | 0,151 |
| 22. | котельная Иващенково | 0,113 | 0,0654 | 0,0476 | 97,57 | 5 | 5,12% | 92,57 | 19,03 | 0,024 |
| 23. | котельная Иловка | 1,5 | 0,7718 | 0,7282 | 888,51 | 229,5 | 25,83% | 659,01 | 171,14 | 0,637 |
| 24. | котельная Ильинка | 0,14 | 0,0817 | 0,0583 | 219,67 | 3,1 | 1,41% | 216,57 | 38,41 | 0,008 |
| 25. | котельная Калитва | 0,34 | 0,2556 | 0,0844 | 263,86 | 113 | 42,83% | 150,86 | 68,05 | 0,4 |
| 26. | котельная Красное | 2,58 | 0,7287 | 1,8513 | 947,56 | 81,2 | 8,57% | 866,36 | 160,41 | 0,257 |
| 27. | котельная Луценково | 0,22 | 0,1365 | 0,0835 | 273,07 | 3,5 | 1,28% | 269,57 | 52,11 | 0,009 |
| 28. | котельная Матрёно-Гезово | 0,515 | 0,444 | 0,071 | 802,11 | 153,5 | 19,14% | 648,61 | 150,68 | 0,617 |
| 29. | котельная Меняйлово | 0,22 | 0,1382 | 0,0818 | 237,4 | 10,4 | 4,38% | 227 | 48,56 | 0,027 |
| 30. | котельная М-Удеровка | 0,28 | 0,2182 | 0,0618 | 459,26 | 34,9 | 7,60% | 424,36 | 86,93 | 0,133 |
| 31. | котельная Подсереднее | 0,21 | 0,1422 | 0,0678 | 294,89 | 8 | 2,71% | 286,89 | 57,67 | 0,037 |
| 32. | котельная Репенка | 0,14 | 0,1257 | 0,0143 | 186,15 | 32 | 17,19% | 154,15 | 49,26 | 0,11 |
| 33. | котельная Советское | 1,87 | 0,8105 | 1,0595 | 974,96 | 184,9 | 18,96% | 790,06 | 211,15 | 0,58 |
| 34. | котельная ДК Советское | 0,18 | 0,1073 | 0,0727 | 76,28 | 9,2 | 12,06% | 67,08 | 28,53 | 0,036 |
| 35. | котельная Тютюниково | 1,2 | 0,3666 | 0,8334 | 508,95 | 41,6 | 8,17% | 467,35 | 103,07 | 0,144 |
| 36. | котельная Хлевище | 2,444 | 0,8615 | 1,5825 | 657,75 | 164,1 | 24,95% | 493,65 | 165,75 | 0,443 |
| 37. | котельная Хрещатое | 0,39 | 0,2836 | 0,1064 | 492,36 | 106,8 | 21,69% | 385,56 | 86,87 | 0,267 |
| 38. | котельная Щербаково (Кущино) | 1,5 | 0,8486 | 0,6514 | 1096,45 | 250 | 22,80% | 846,45 | 301,56 | 0,713 |
|  | Всего АО "РТСК" | 26,755 | 14,763 | 12,01 | 21806,60 | 3456,20 | 15,85% | 18350,40 | 4089,71 | 13,859 |

Часть 11.  Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

11.1. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

В соответствии с Приказами комиссии по государственному регулированию тарифов Белгородской области от 16.12.2020 г. №27/1, №27/2, №27/3 тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям на территории поселения Алексеевского городского округа, представлены в рисунке 1,2,3.

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

11.2. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности отсутствуют.

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в перечень цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, подлежащих регулированию, внесены следующие пункты:

- плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

- плата за подключение к системе теплоснабжения. Полномочия по регулированию размера указанных видов платы переданы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов). В соответствии с Приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения" определен порядок расчета и утверждения платы за технологическое присоединение к системе теплоснабжения.

11.3. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности отсутствует.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения является высокий износ тепловой сети.

12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения

Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления).

Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети. Причинами технологических нарушений в тепловых сетях являются:

- разрушение теплопроводов или арматуры;

- образование свищей вследствие коррозии теплопроводов;

- гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.

Однако основной причиной технологических нарушений в тепловых сетях является высокий износ сетевого хозяйства. Большинство сетей уже выработали свой ресурс. В основном они имеют теплоизоляцию невысокого качества (как правило, минеральную вату), теплопотери через которую составляют около 15-20 процентов.

Высокий износ тепловых сетей влечет за собой потери теплоносителя.

12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основные проблемы функционирования и развития систем теплоснабжения распределены на 3 группы по основным составляющим процесса теплоснабжения:

- производство;

- транспорт;

- потребитель.

Основные проблемы функционирования котельных состоят в следующем:

- отсутствуют.

Основные проблемы функционирования тепловых сетей состоят в следующем:

- высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.

Основные проблемы функционирования теплопотребляющих устройств:

- отсутствуют.

12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

На 01.01.2020 года проблемы надежного и эффективного снабжения топлива действующим систем теплоснабжения отсутствуют.

12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Информация о предписаниях надзорных органов отсутствует.

Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Сведения о текущем потреблении тепловой энергии, тепловой нагрузке представлены в таблице 22.

Таблица 22

| Наименование источника тепловой энергии | Подключенная тепловая нагрузка Гкал/час | Выраб. Тепла, Гкал | Собст. нужды Гкал | Отпуск т/э с коллекторов, Гкал | Потери в тепловых сетях, Гкал | Пол.отпуск потребит, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АМКК |  | 0 | 0 | 1337,38 | 8,35 | 1329,03 |
| ЭФКО (покупн.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 470,8 |
| Алексеевский агротехн. техникум (уч. корпус) | 1,8 | 1849,72 | 36,99 | 1812,73 | 118,8 | 1693,93 |
| МБОУ «СОШ №4» | 0,53 | 761,6 | 15,23 | 746,37 | 96,1 | 650,27 |
| База | 0,16 | 211,374 | 4,23 | 207,15 | 207,15 | 0,00 |
| В. Собины | 13 | 24952,51 | 499,05 | 24453,46 | 3368,54 | 21084,92 |
| ФОК Волна | 1,625 | 694,78 | 13,90 | 680,88 | 26,5 | 654,38 |
| Химмаш | 0,43 | 954,75 | 19,10 | 935,66 | 188,8 | 746,86 |
| ТКУ Комсомольская 51а | 0,275 | 189 | 3,78 | 185,22 | 0 | 185,22 |
| АЦРБ | 2,58 | 4250,77 | 85,02 | 4165,75 | 307,8 | 3857,95 |
| Всего | 20,4 | 33864,5 | 677,29 | 34524,59 | 4322,04 | 30673,35 |
| Алексеевский агротехн. техникум (общ.) | 1,38 | 2142,5 | 42,85 | 2099,65 | 186,05 | 1913,60 |
| МБОУ «СОШ №1» | 0,69 | 729,19 | 14,58 | 714,61 | 175 | 539,61 |
| Некрасова | 14,1 | 29821,53 | 596,43 | 29225,10 | 4869,14 | 24355,96 |
| ФОК Невский | 1,38 | 832,2 | 16,64 | 815,56 | 259,57 | 555,99 |
| МПК | 0,16 | 229,37 | 4,59 | 224,78 | 22,08 | 202,70 |
| Пл. Победы | 4,8 | 3884,84 | 77,70 | 3807,14 | 410,2 | 3396,94 |
| Всего | 22,51 | 37639,63 | 752,79 | 36886,84 | 5922,04 | 30964,8 |
| МБОУ «СОШ № 6» | 0,41 | 358,58 | 7,17 | 351,41 | 33,9 | 317,51 |
| ЗОС | 1,032 | 1443,77 | 28,88 | 1414,89 | 257,54 | 1157,35 |
| П.Ющенко | 2,2 | 2315,44 | 46,31 | 2269,13 | 480,58 | 1788,55 |
| п-к Ольмин. №11 | 0,17 | 190,52 | 3,81 | 186,71 | 4,4 | 182,31 |
| п-к Ольмин. №13 | 0,16 | 253,6 | 5,07 | 248,53 | 0,61 | 247,92 |
| п-к Ольмин. №14 | 0,15 | 214,25 | 4,29 | 209,97 | 0,81 | 209,16 |
| п-к Ольмин. №15 | 0,12 | 221,84 | 4,44 | 217,40 | 0,61 | 216,79 |
| п-к Ольмин. №16 | 0,16 | 211,21 | 4,22 | 206,99 | 4,4 | 202,59 |
| п-к Ольмин. №17 | 0,15 | 115,46 | 2,31 | 113,15 | 3,05 | 110,10 |
| п-к Общежит. № 1 | 0,16 | 83,16 | 1,66 | 81,50 | 0 | 81,50 |
| п-к Общежит. № 2 | 0,086 | 68,45 | 1,37 | 67,08 | 0 | 67,08 |
| п. Сах завод | 4 | 4520,81 | 90,42 | 4430,39 | 441,18 | 3989,21 |
| Пер. Южный | 0,26 | 335,07 | 6,70 | 328,37 | 168,01 | 160,36 |
| МБОУ «СОШ № 7» | 1,032 | 384,68 | 7,69 | 376,99 | 8,38 | 368,61 |
| Всего | 10,09 | 10716,8 | 214,34 | 10502,5 | 1403,47 | 9099,0 |
| Алейниково | 0,14 | 270,51 | 5,41 | 265,10 | 44,5 | 220,60 |
| Афанасьевка | 0,22 | 365,39 | 7,31 | 358,08 | 41,8 | 316,28 |
| Божково | 0,43 | 291,45 | 5,83 | 285,62 | 23,2 | 262,42 |
| Варваровка | 0,516 | 644,95 | 12,90 | 632,05 | 258,9 | 373,15 |
| Гарбузово | 0,52 | 385,77 | 7,72 | 378,05 | 16,4 | 361,65 |
| Глуховка | 0,384 | 503,99 | 10,08 | 493,91 | 204,13 | 289,78 |
| Жуково | 0,613 | 422,96 | 8,46 | 414,50 | 33,1 | 381,40 |
| Иващенково | 0,113 | 99,56 | 1,99 | 97,57 | 5 | 92,57 |
| Иловка | 1,5 | 906,64 | 18,13 | 888,51 | 229,5 | 659,01 |
| Ильинка | 0,14 | 224,15 | 4,48 | 219,67 | 3,1 | 216,57 |
| Калитва | 0,34 | 269,24 | 5,38 | 263,86 | 113 | 150,86 |
| Красное | 2,58 | 966,9 | 19,34 | 947,56 | 81,2 | 866,36 |
| Луценково | 0,22 | 278,64 | 5,57 | 273,07 | 3,5 | 269,57 |
| Матрено - Гезово | 0,515 | 818,48 | 16,37 | 802,11 | 153,5 | 648,61 |
| Меняйлово | 0,22 | 242,24 | 4,84 | 237,40 | 10,4 | 227,00 |
| Мухоудеровка | 0,28 | 468,63 | 9,37 | 459,26 | 34,9 | 424,36 |
| Подсереднее | 0,21 | 300,91 | 6,02 | 294,89 | 8 | 286,89 |
| Репенка | 0,14 | 189,95 | 3,80 | 186,15 | 32 | 154,15 |
| Советское | 1,87 | 994,85 | 19,90 | 974,95 | 184,9 | 790,05 |
| ДК Советское | 0,18 | 77,84 | 1,56 | 76,28 | 9,2 | 67,08 |
| Тютюниково | 1,2 | 519,34 | 10,39 | 508,95 | 41,6 | 467,35 |
| Хлевище | 2,444 | 671,17 | 13,42 | 657,75 | 164,1 | 493,65 |
| Хрещатое | 0,39 | 502,41 | 10,05 | 492,36 | 106,8 | 385,56 |
| Щербаково | 1,5 | 1118,82 | 22,38 | 1096,44 | 250 | 846,44 |
| Всего | 16,665 | 11534,79 | 230,70 | 11304,09 | 2052,73 | 9251,36 |
| Итого РТСК | 26,755 | 22251,6 | 445,03 | 21806,6 | 3456,2 | 18350,40 |
| Итого АТСК | 20,4 | 33864,5 | 677,29 | 34524,59 | 4322,04 | 30673,35 |
| Итого АССК | 22,51 | 37639,6 | 752,79 | 36886,84 | 5922,04 | 30964,80 |
| По всем предприятиям | 69,67 | 93755,8 | 1875,12 | 93218,03 | 13700,28 | 79988,55 |

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

На момент текущей актуализации данные по прогнозному увеличению потребления тепловой энергии отсутствуют. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки отсутствуют.

Дальнейшее развитие схемы теплоснабжения Алексеевского городского округа отражено в рисунке 2, подразумевается создание нескольких зон централизованного и индивидуального теплоснабжения новых объектов строительства - это многоквартирные жилые дома, детские сады, общественные центры культурного и массового отдыха, реконструкция существующих объектов потребителей тепловой энергии.

В зонах с преобладанием индивидуального теплоснабжения, в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию МКД по ул. Л. Толстого, 44, общей площадью 2500 кв.м.

2.3. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

На момент текущей актуализации данные по прогнозному увеличению потребления тепловой энергии отсутствуют. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки отсутствуют.

Дальнейшее развитие схемы теплоснабжения Алексеевского городского округа, подразумевается создание нескольких зон централизованного и индивидуального теплоснабжения новых объектов строительства - это многоквартирные жилые дома, детские сады, общественные центры культурного и массового отдыха, реконструкция существующих объектов потребителей тепловой энергии данные отражены в разделе 2.2.

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки будет осуществляется за счёт индивидуальных теплоисточников, работающих на газовом топливе.

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, не планируется.

Глава 3.  Электронная модель системы теплоснабжения поселения

При разработке схемы теплоснабжения городского округа с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным.

Электронная модель системы теплоснабжения поселения не разрабатывается.

Глава 4.  Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки.

Не предусматривается.

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя

Гидравлический расчет передачи теплоносителя представлен в таблице 7.

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Источники централизованного теплоснабжения Алексеевского городского округа территориально удалены друг от друга и не имеют зон примыкания теплоснабжения, поэтому теплоснабжение потребителей может осуществляться лишь от каждой из зон теплоснабжения, теплоснабжение потребителей (группы потребителей, квартала района) от различных источников схемой теплоснабжения не предусмотрено.

Дальнейшее увеличение тепловой нагрузки на котельных В. Собина, Некрасова, котельных территориальных администраций как основных источников тепловой энергии не предусматривается в виду сложившегося дефицита установленной мощности источников. Дальнейшее теплоснабжение Алексеевского городского округа в перспективе предусматривается покрывать за счет строительства транспортабельных котельных установок с небольшим и энергоэффективным радиусом теплоснабжения, а также строительство многоэтажных жилых домов с применением индивидуальных источников теплоснабжения.

Глава 5.  Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения

5.1. Мастер-план схемы теплоснабжения Алексеевского городского округа (далее схемы теплоснабжения) был разработан в соответствии требованиями ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования выбора сценария развития системы теплоснабжения. Настоящая Глава содержит основные мероприятия предлагаемых сценариев развития системы теплоснабжения Алексеевского городского округа  (в том числе сформированных при разработке, так и актуализированные в предшествующих схемах). При актуализации схемы теплоснабжения до 2028 года, был скорректирован прогноз перспективной застройки и прогноз прироста тепловой нагрузки. В основу разработки, сценария развития схемы теплоснабжения, заложены следующие основные положения и ключевые показатели: - принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения»). Обеспечение условий надежности и безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергией, создание комфортных условий проживания. При разработке схемы теплоснабжения учтены показатели потребности в тепловой энергии с изменениями, внесенными в сценарий развития и откорректированы на базовый 2020 год. На основании этой оценки перспективного потребления тепловой энергии были разработаны мероприятия в зонах действия существующих и перспективных источников тепла. Каждое мероприятие направлено на обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения, покрытие перспективного спроса потребителей в зонах действия тепловых источников системы теплоснабжения в рассматриваемом периоде планирования. Основным критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки мероприятий настоящего отчета. В соответствии ПП РФ № 154 от 22.02.2012 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предлагаемые сценарии развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения. Необходимо отметить, что вариант сценария «Мастер-плана» формирует базу для разработки предпроектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для выбранного варианта состава энергетических источников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии). Следует подчеркнуть, что мероприятия «Мастер-плана» не могут являться техникоэкономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки проектных предложений для мероприятий «Мастер-плана» выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в мероприятия «Мастер-плана», проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности. Основной предпосылкой, для разработки данного мероприятия является недопущение дефицита тепловой мощности и обеспечение качественного теплоснабжения потребителей тепловой энергией. Имеется моральный и физический износ тепломеханического оборудования, арматуры, трубопроводов, насосного оборудования. Кроме того, выполнение ремонтных работ в сокращенных объемах и на низком уровне создают угрозу надежности работы. Следует отметить, что источники тепловой энергии нуждаются в серьезном комплексоном подходе к решению вопроса о их модернизации и техническом перевооружении, для обеспечения экономичной, надежной и безопасной работы. Выполнение данных мероприятий позволит продолжить эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии повысит надёжность и эффективность теплоснабжения потребителей.

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для утверждения сценария развития теплоисточников системы централизованного теплоснабжения, а также описания, обоснования и выбора наиболее целесообразного варианта его реализации. В соответствии с ранее принятым вариантом развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения изменение вариантов развития системы теплоснабжение не планируется.

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей  в соответствии с разделом Постановления Правительства РФ № 405 от 03.04.2018  предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения. Выбор варианта развития системы теплоснабжения должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. Сравнение вариантов производится по следующим направлениям: - Надежность источника тепловой энергии; - Надежность системы транспорта тепловой энергии; - Качество теплоснабжения; - Принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя - Минимум ценовых последствий;  (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6 Постановления Правительства РФ от 03.04.2018г. № 405); - Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий. Стоит отметить, что варианты Мастер-плана являются основанием для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности). Стоит также отдельно отметить, что варианты Мастер-плана не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки проектных предложений для вариантов Мастер-плана выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в варианты Мастер-плана, проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности инвесторами и/или будущими собственниками объектов. Для обеспечения устойчивого теплоснабжения необходимо использовать существующую систему централизованного теплоснабжения, с поддержанием ее в рабочем состоянии по средством проведения текущих и капитальных ремонтов на основном и вспомогательном оборудовании котельных.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения. Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения. Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей. Т.к. технологические потери теплоносителя имеют временный характер, то в расчете нормативных потерь участие не принимают.

Нормативные потери теплоносителя представлены в таблице 21.

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытая система горячего водоснабжения отсутствует на территории Алексеевского городского округа.

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Котельные оснащены баками аккумуляторами согласно проектных решений.

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3 /ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

В таблице 14. приведены сравнительные данные по расчетному часовому расходу воды для определения производительности водоподготовки, норме расхода воды на подпитку тепловых сетей, максимальному часовому расходу воды по каждому источнику тепловой энергии.

6.5. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 и п. 6.22 СП СП 124.13330.2012 для закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Для закрытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

6.6. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения не изменится в перспективе.

Глава 7.  Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

7.1. Оценка капитальных вложений на строительство и реконструкцию котельных

Затраты на реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии представлены в таблице 23.

Таблица 23

| Наименование источника тепловой энергии | Предлагаемое мероприятие | Ориентировочная стоимость мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028 |
| Котельная Пл. Победы | Техническое перевооружение котельной с заменой котлов и оборудования | - | - | 5206,00 | - |
| Котельная с. Щербаково | Техническое перевооружение котельной с заменой котлов и оборудования | - | 2500,00 | - | - |
| Котельная с. Иловка | Техническое перевооружение котельной с заменой котлов и оборудования | - |  | 2700,00 | - |
| Котельная с. Красное | Техническое перевооружение котельной с заменой котлов и оборудования |  |  | 2000,00 | - |

Ориентировочная стоимость мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за весь период действия Схемы теплоснабжения составляет 12406 тыс. руб. Окончательная стоимость будет определена при проектировании работ по реконструкции котлов котельных.

Глава 8.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

8.1. Оценка капитальных вложений в перекладку тепловых сетей

Схемой теплоснабжения городского поселения предусматривается перекладка 9196 м тепловых сетей в однотрубном исчислении.

Сведения об ориентировочных объемах инвестиций, годах инвестирования представлены в таблице 24.

Таблица 24

| Наименование котельной | Мероприятия | Ед. изм | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028 |
| Некрасова | Реконструкция тепловых сетей Д-219, 159, 108, 89, 76, 57, 40 | тыс. руб | 1510,00 | - | - | - |
|  | Замена запорной арматуры в ТК | тыс. руб | 200,00 |  |  |  |
|  | Восстановление асфальтного покрытия 200м2 | тыс. руб | 180,00 |  |  |  |
|  | Устройство подстилающих слоев щебеночных | тыс. руб | 50,00 |  |  |  |
| В. Собины | реконструкция тепловых сетей Д-159, 108, 89, 76, 57 | тыс. руб | 1230,00 | - | - | - |
|  | Замена запорной арматуры в ТК | тыс. руб | 180,00 |  |  |  |
|  | Восстановление асфальтного покрытия 200м2 | тыс. руб | 200,00 |  |  |  |
|  | Устройство подстилающих слоев щебеночных | тыс. руб | 50,00 |  |  |  |
| с. Советское | Реконструкция тепловых сетей Д-76 | тыс. руб | 270,00 | - | - | - |
|  | Замена запорной арматуры в ТК | тыс. руб | 100,00 |  |  |  |
| ЗОС | Реконструкция тепловых сетей Д-25 | тыс. руб | 85,00 | - | - | - |
| ИТОГО |  | тыс. руб | 4055,00 | - | - | - |

Суммарные инвестиции в реконструкцию тепловых сетей Алексеевского городского округа на период 2021-2028 гг. составляют ориентировочно 4055 тыс. руб. в ценах 2021 года.

Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, составляет 16461 тыс. руб.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

На территории Алексеевского городского округа используется закрытая система теплоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории округа

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего периода, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории округа не изменятся.

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Запас топлива отсутствует.

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На источнике тепловой энергии используется природный газ.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 «Требований к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения городского поселения основывается на Методических указаниях по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения.

Настоящие Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утверждены приказом Минрегиона России от 26.07.2013 года № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

Методические указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения городского округа, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения городского округа по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергии в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:

- показатели, характеризующие надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- показатели, характеризующие надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- показатели, характеризующие надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- показатели, характеризующие соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- показатели, характеризующие уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети;

- показатели, характеризующие уровень технического состояния тепловых сетей;

- показатели, характеризующие интенсивность отказов тепловых сетей;

- показатели, характеризующие аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям.

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электроснабжения Кэ = 0,6.

В связи с наличием второго независимого ввода электропитания на котельной поселения показатель надежности электроснабжения источника тепловой энергии Kэ=1,0.

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения Кв = 0,6.

Источник резервного водоснабжения (бак запаса хим. очищенной ) воды имеется, следовательно, показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии Кв =1,0

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива Кт = 0,5.

Проектной документацией не предусмотрено наличие резервного топлива. Топливоснабжение осуществляется от централизованного газопровода с учетом всех необходимых норм и правил. В виду данной ситуации, показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии Кт = 1,0.

Показатель надежности оборудования источников тепловой энергии (Ки) характеризуется наличием или отсутствием акта проверки готовности источника тепловой энергии к отопительному периоду (далее - акт):

Ки = 1,0 - при наличии акта без замечаний;

Ки = 0,5 - при наличии акта с замечаниями при условии их устранения в установленный комиссией срок;

Ки = 0,2 - при наличии акта.

Котельная имеет акт проверки готовности без замечаний, следовательно, показатель надежности оборудования источников тепловой энергии Ки = 1,0.

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

- Кб = 1,0 - полная обеспеченность;

- Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее;

- Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%.

На котельной имеются резервы располагаемой мощности. Расчеты, выполненные в балансах тепловой мощности котельных, позволяют сделать вывод об отсутствии дефицита пропускной способности наибольшей части тепловых сетей. Следовательно, показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей Кб = 1,0.

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения городского округа, выраженный в %:

Оценку уровня резервирования (Кр):

- от 90% до 100%- Кр = 1,0;

- от 70% до 90% включительно - Кр = 0,7;

- от 50% до 70% включительно - Кр = 0,5;

- от 30% до 50% включительно - Кр = 0,3;

- менее 30% включительно - Кр = 0,2.

Котельная округа локализована. Степень резервирования тепловых сетей находится на минимальном уровне (менее 30%), следовательно, показатель уровня резервирования источников тепловой энергии Кр = 0,2.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

- до 10 - Кс = 1,0;

- 20 - 30 - Кс = 0,6;

- свыше 30 - Кс = 0,5.

На основании информации, предоставленной теплоснабжающими организациями, процент ветхих сетей, подлежащих замене, составляет более 20-30 %, следовательно, показатель технического состояния тепловых сетей Кс = 0,5

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

- Иотк тс = потк / S [1 / (км * год)], где

- Потк - количество отказов за предыдущий год;

- S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):

- до 0,2 включительно-Котк тс = 1,0;

- от 0,2 до 0,6 включительно - Котк тс = 0,8;

- от 0,6 - 1,2 включительно - Котк тс = 0,6;

- свыше 1,2- Котк тс = 0,5.

Количество вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отключений отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за 2019 год, по данным теплоснабжающих организаций, равно 0.

Иотк тс = 2/ 3,762 = 0,5

Следовательно, показатель интенсивности отказов тепловых сетей равен Котк =0,8.

Показатель относительного недоотпуска тепловой энергии (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

((нед = ((ав/((факт*100 [%]

где ((ав - аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям за последний год;

(факт - фактический отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за последний год.

В зависимости от величины недоотпуска тепла ((нед) определяется показатель надежности (Кнед):

- до 0,1% включительно-Кнед = 1,0;

- от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;

- от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;

- от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5;

- свыше 1,0%- Кнед = 0,2.

Аварийный недоотпуск определен приближенно, как процент от потерь в теплосетях и на основании данных об утечках из системы теплоснабжения, анализа мест утечек, характера повреждений и т.п. Показатель рассчитан за 2019 г. В результате величина недоотпуска тепловой энергии составляет:

Qнед = 1,5/82806*100% = 0 %

Следовательно, показатель относительного недоотпуска тепловой энергии Кнед =1,0.

Остальные показатели надежности из-за недостаточности информации для расчета не оцениваются.

Общая оценка надежности источников тепловой энергии осуществляется в зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки и источники тепловой энергии могут быть оценены как:

- высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

- надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

- малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

- ненадежные - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

Так как в рассматриваемой системе теплоснабжения Кэ = Кв = Кт = Ки = 1, источники тепловой энергии поселения являются высоконадежными.

Общая надежность тепловых сетей (К над т) определяется как, средний по частным определенным показателям надежности тепловых сетей.

Таким образом, применительно к рассмотренным показателям общий показатель надежности тепловых сетей будет равен:

(1+1+1+1+1)/5 = 1

В зависимости от полученных показателей надежности, тепловые сети могут быть оценены как:

- высоконадежные - более 0,9;

- надежные - 0,75 - 0,89;

На основании рассчитанного показателя надежности тепловых сетей Кнад т = 1 следует вывод о том, что тепловые сети поселения высоконадежные.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения (Кнад) определяется как средний по частным показателям надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Таким образом, применительно к рассмотренным показателям общий показатель надежности рассматриваемой системы теплоснабжения будет равен:

К над = (1,0+1,0)/2 = 1.

Соответственно, обобщенная система теплоснабжения котельных и тепловых сетей относится к категории высоконадежные систем теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Перечень мероприятий и результаты расчетов капитальных вложений с распределением по годам расчетного периода показаны в таблице 19,20.

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Основной источник инвестиций является плата за подключение.

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

Расчеты экономической эффективности разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении в комиссии  по государственному регулированию цен и тарифов Белгородской области.

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционный программ и утверждении в комиссии по государственному регулированию цен и тарифов Белгородской области.

Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения не изменятся при выполнении мероприятий, представленные в таблице 24.

Таблица  24

| № | Индикаторы развития системы теплоснабжения | ед. изм. | 2021 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | - | - |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | - | - |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных | кг.у.т./Гкал | 184,4 | 184,4 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м | 1,193 | 1,193 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | - |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | мм/Гкал/ч | 11734,72 | 11734,72 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения | % | - | - |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./кВТ | - | - |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | - | - |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % |  |  |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 20 | 20 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | - | - |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | - | - |
| 14 | отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | - | - | - |

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении в комиссии по государственному регулированию цен и тарифов по Белгородской области.

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении в комиссии по государственному регулированию цен и тарифов по Белгородской области.

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении в комиссии по государственному регулированию цен и тарифов по Белгородской области.

Глава 15.  Реестр единых теплоснабжающих организаций

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа

В процессе прохождения процедуры присвоения статуса единая теплоснабжающая организация согласно раздела 2 п.11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, в границах территории Алексеевского городского округа статус единой теплоснабжающей организации присваивается системе теплоснабжения АО «Алексеевская теплосетевая компания».

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

В границах территории Алексеевского городского округа статус единой теплоснабжающей организации присваивается системе теплоснабжения АО «Алексеевская теплосетевая компания».

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Согласно п. 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

При определении единой теплоснабжающей организации орган местного самоуправления определил статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями, а именно:

1. В настоящее время АО «Алексеевская теплосетевая компания» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации в зоне централизованного теплоснабжения, на праве собственности владеет  источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2. На балансе предприятия АО «Алексеевская теплосетевая компания» находятся все магистральные и распределительные сети общей протяженностью 21,408 км в однотрубном исчислении города Алексеевка, источники тепловой энергии установленной мощностью 20,4 Гкал/час, а также имеется договоры на   покупку тепловой энергии сторонних организаций.

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

При определении статуса ЕТО заявки не подавались.

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зоной деятельности  ЕТО в границах территории Алексеевского городского округа единой теплоснабжающей организацией является система теплоснабжения АО «Алексеевская теплосетевая компания».

.

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в таблице 19,20.

16.2. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Эксплуатация источников тепловой энергии на территории Алексеевского городского округа производится с применением закрытой системы горячего водоснабжения переход  не требуется.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания и предложения, при разработке схемы теплоснабжения не поступали.

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения, при разработке схемы теплоснабжения не поступали.

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания и предложения, при разработке схемы теплоснабжения не поступали.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Ранее на территории Алексеевского городского округа схема теплоснабжения не разрабатывалась.

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Приложение 1

Параметры тепловых сетей

Приложение №2

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки

Алексеевский агротехнический техникум (учебный корпус)

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная – ТК1 | 108 | 52 | надземная подземная | минвата | 1981 | 70 |
| 2 | ТК1- Мастерская | 76 | 5 | надземная подземная | минвата | 1981 | 70 |
| 3 | ТК1- Столовая | 89 | 6 | надземная подземная | минвата | 1981 | 70 |
| 4 | ТК1-новый корпус | 108 | 35 | подземная | минвата | 1981 | 70 |
| 5 | От нового до старого корпуса | 76 | 32 | подземная | минвата | 1981 | 70 |
| 6 | От котельной до лабораторного корпуса | 76 | 88 | подземная | минвата | 1981 | 70 |
| 7 | От котельной до зд. Водоканала | 108 | 252 | подземная | минвата | 1981 | 70 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-2 | 100 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-3 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | 1.5 | 3 | 2 | 100 | ПП 10-2 |  | Битумная мастика |  | бетон |
| ТК-2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 100 | ПП 10-2 |  | Битумная мастика |  | бетон |
| ТК-3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 100 | ПП 10-2 |  | Битумная мастика |  | бетон |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки

Алексеевский агротехнический техникум (Общ)

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТКУ до ТК 1 | 159 | 4 | надземная | минвата | 2012 | 16 |
| 2 | ТК-1 ТК 1-1 | 159 | 18 | подземная | минвата | 2012 | 16 |
| 3 | ТК 1- 1 Общежитие | 108 | 12 | подземная | минвата | 2005 | 44 |
| 4 | ТК 1-1 – ТК2 | 159 | 124 | подземная | минвата | 2005 | 44 |
| 5 | ТК2 – ТК3 | 108 | 59 | подземная | минвата | 2005 | 44 |
| 6 | ТК3– ж/д ул. Урицкого, 35 ГВС | 108 76 | 12 12 | подземная | минвата | 2005 | 44 |
| 7 | ТК3-Налоговая | 76 | 26 | подземная | минвата | 2012 | 16 |
| 8 | ТК3 – ТК4 | 108 | 61 | подземная | минвата | 2005 | 44 |
| 9 | ТК4-ж/д ул. Урицкого, 31 | 108 | 16 | подземная | минвата | 2005 | 44 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 | 150 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1-1 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК3 | 100 76 | 2 2 | 2 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК4 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК 0 | 2.2 | 2 | 2 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | бетон |
| ТК 1 | 2.2 | 2 | 2 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК 2 | 2.2 | 2 | 2 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК 3 | 2.2 | 2 | 2 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки

МБОУ «СОШ №4»

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ТК1 ГВС | 108 57 32 | 80 40 40 | надземная | минвата | 1983 | 60 |
| 2 | ТК1 школа ГВС | 108 57 32 | 71 35,5 35,5 | надземная | минвата | 1983 | 60 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| ТК 1 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | 2 | 2 | 2 | 120 | ПП | - | Битумная мастика | - | бетон |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки

МБОУ «СОШ №1»

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная – ТКУ-0,8 ТК- 1 | 108 | 8 | надземная | минвата | 2012 | 16 |
| 2 | ТК-1 -АСШ № 1 | 108 | 114 | подземная | минвата | 1985 | 70 |
| 3 | ТК-1 детский сад №8 | 57 | 288 | подземная | минвата | 1985 | 70 |
| 4 | ТК1- ТК 1-1 теплица | 108 | 132 | подземная | минвата | 1985 | 70 |
| 5 | ТК1- 1 теплица | 57 | 26 | подземная | минвата | 1985 | 70 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1-1 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 | 2 | 2 | 2 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | бетон |
| ТК1-1 | 2 | 2 | 2 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | бетон |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки

МБОУ «СОШ №4»

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От котельной до ТК 1 | 50 | 6 | подземная | минвата | 1990 | 40 |
| 2 | ОТ ТК 1 до школы | 50 | 15 | подземная | минвата | 1990 | 40 |
| 3 | От котельной до ТК 2 | 50 | 58 | подземная | минвата | 1990 | 40 |
| 4 | ОТ ТК 2 до мастерской | 50 | 7 | подземная | минвата | 1990 | 40 |
| 5 | ОТ ТК 2 до школы | 50 | 20 | подземная | минвата | 1990 | 40 |
| 6 | ОТ ТК 2 до ТК 3 | 50 | 36 | подземная | минвата | 1990 | 40 |
| 7 | ОТ ТК 3 до Столовой | 50 | 8 | подземная | минвата | 1990 | 40 |
| 8 | ОТ ТК 3 до ТК 4 | 50 | 25 | подземная | минвата | 1990 | 40 |
| 9 | ОТ ТК 4 до Музея | 50 | 11 | подземная | минвата | 1990 | 40 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 | 50 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК3 | 50 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК4 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 | 2 | 2 | 2 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | бетон |
| ТК2 | 2 | 2 | 2 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | бетон |
| ТК3 | 2 | 2 | 2 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | бетон |
| ТК4 | 2 | 2 | 2 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | бетон |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки

ЗОС надземная

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК1-Баня | 57 | 35 | подземная | минвата | 2013 | 12 |
| 2 | ГВС | 40 | 35 | подземная | минвата | 2013 | 12 |
| 3 | ТК1 - Прачечная | 57 | 18 | подземная | минвата | 2013 | 13 |
| 4 | ГВС | 40 | 18 | подземная | минвата | 2013 | 13 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 | 57 40 | 4 4 | 4 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 | 2 | 2 | 2 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | бетон |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки

МПК

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От ТКУ до ж/д Чкалова, 49 | 76 | 35 | надземная | минвата | 1998 | 60 |
| 2 | От ТКУ до Д/сада №8 | 57 | 50 | подземная | минвата | 1998 | 60 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 4шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки Некрасова

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок т/с от кот. до ТК-1 | 325 | 12 | подземная | минвата | 2016 | 1 |
| 2 | ГВС | 219 159 | 12 12 | подземная | минвата | 2016 | 1 |
| 3 | Участок т/с от ТК1 до ТК2 | 325 | 48 | подземная | минвата | 2016 | 1 |
| 4 | ГВС | 219 159 | 12 12 | подземная | минвата | 2016 | 1 |
| 5 | Участок т/с от ТК2 до ТК3 | 325 | 82 14 | подземная | минвата | 2016 1996 | 1 60 |
| 6 | ГВС | 219 159 | 82 82 14 14 | подземная | минвата | 2016 1996 1996 | 1 60 60 |
| 7 | Участок т/с от ТК 3 до ТК 7 | 325 | 237 | подземная | минвата | 2016 | 1 |
| 8 | ГВС | 159 108 | 237 237 | подземная | минвата | 2016 | 1 |
| 9 | Участок т/с от ТК2 до Ж/д 9 | 377 | 27.5 | надземная подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 10 | ГВС | 159 | 27.5 | надземная подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 11 | Участок т/с от ТК3 до ТК3а | 377 | 32.5 | надземная подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 12 | ГВС | 159 | 32.5 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 13 | Участок т/с от ТК3а до ТК3б | 377 | 47.5 | надземная подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 14 | ГВС | 159 | 47.5 | надземная подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 15 | Участок т/с от ТК3б до ТК4 | 377 | 21.5 | надземная подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 16 | ГВС | 159 | 21.5 | надземная подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 17 | Участок т/с от ТК4 до ТК38 | 89 | 30 | надземная подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 18 | ГВС | 57 | 30 | надземная подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 19 | Участок т/с от ТК38 до ж/д 4 | 76 | 11 | надземная подземная | минвата | 2012 | 16 |
| 20 | ГВС | 57 | 11 | надземная подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 21 | Участок т/с от ТК38 до ж/д 6 | 76 | 13.5 | надземная подземная | минвата | 2012 | 16 |
| 22 | ГВС | 57 | 13.5 | надземная подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 23 | Участок т/с от ТК4 до ТК5 | 325 | 48.5 | надземная подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 24 | ГВС | 159 | 48.5 | надземная подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 25 | Участок т/с от ТК5 до С.Т. Храма | 57 | 25 | надземная подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 26 | Участок т/с от ТК5 до ТК6 | 377 | 149 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 27 | ГВС | 159 | 149 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 28 | Участок т/с от ТК6 до ТК6а | 108 | 38 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 29 | ГВС | 76 | 38 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 30 | Участок т/с от ТК6а до ж/д 50 | 108 | 9 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 31 | ГВС | 76 | 9 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 32 | Участок т/с от ТК6 до ТК7 | 377 | 49 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 33 | ГВС | 159 | 49 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 34 | Участок т/с от ТК7 до Д/К | 133 | 24 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 35 | ГВС | 76 | 24 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 36 | Участок т/с от ТК7 до ТК8 | 377 | 68 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 37 | ГВС | 159 | 68 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 38 | Участок т/с от ТК8 до ТК14 | 273 | 57 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 39 | ГВС | 159 | 57 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 40 | Участок т/с от ТК14 до ТК15 | 273 | 58 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 41 | ГВС | 159 | 58 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 42 | Участок т/с от ТК15 до ТК17 | 219 | 74 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 43 | ГВС | 114 | 74 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 44 | Участок т/с от ТК17 до ж/д 67 | 114 | 8 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 45 | ГВС | 89 | 8 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 46 | Участок т/с от ТК17 до ТК18 | 219 | 40 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 47 | ГВС | 108 | 40 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 48 | Участок т/с от ТК18 до ТК18а | 114 | 61 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 49 | ГВС | 89 | 61 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 50 | Участок т/с от ТК18а до ж/д 78 | 114 | 20 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 51 | ГВС | 89 | 20 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 52 | Участок т/с от ТК до ТК18б | 108 | 6 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 53 | ГВС | 40 | 6 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 54 | Участок т/с от ТК18б до Д/сада №17 | 108 | 98 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 55 | ГВС | 40 | 98 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 56 | Участок т/с от ТК15 до ТК15а | 219 | 62 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 57 | ГВС | 159 | 62 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 58 | Участок т/с от ТК15а до ТК19 | 219 | 154 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 59 | ГВС | 159 | 154 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 60 | Участок т/с от ТК19 до ж/д 52 | 108 | 29 | подземная | минвата | 2016 | 4 |
| 61 | ГВС | 76 | 29 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 62 | Участок т/с от ТК19 до ТК20 | 219 | 52 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 64 | ГВС | 159 | 52 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 65 | Участок т/с от ТК19 до Сбербанка | 76 | 40 | подземная | минвата | 2015 | 4 |
| 66 | Участок т/с от ТК20 до ж/д 79 | 108 | 12 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 67 | ГВС | 76 | 12 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 68 | Участок т/с от ТК20 до ТК20а | 108 | 20 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 69 | ГВС | 76 | 20 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 70 | Участок т/с от ТК20а до ж/д 71 | 108 | 10 | подземная | минвата | 2016 | 4 |
| 71 | ГВС | 76 | 10 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 72 | Участок т/с от ТК20а до торг. пав. | 40 | 3 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 73 | Участок т/с от ТК20 до ТК21 | 219 | 87 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 74 | ГВС | 159 | 87 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 75 | Участок т/с от ТК21 до ТК22 | 219 | 35 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 76 | ГВС | 159 | 35 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 77 | Участок т/с от ТК11-7 до ж/д 82 | 108 | 11 | подземная | минвата | 2014 | 8 |
| 78 | ГВС | 159 | 11 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 79 | Участок т/с от ТК8 до ТК9 | 325 | 154 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 80 | ГВС | 159 | 154 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 81 | Участок т/с от ТК9 до ТК10 | 219 | 67 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 82 | ГВС | 108 | 67 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 83 | Участок т/с от ТК10 до ТК11 | 219 | 80 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 84 | ГВС | 108 | 80 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 85 | Участок т/с от ТК11 до ж/д 15а | 76 | 38 | подземная | минвата | 2015 | 4 |
| 86 | ГВС | 32 | 38 | подземная | минвата | 2015 | 4 |
| 87 | Участок т/с от ТК11 до ТК12а | 159 | 32 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 88 | Участок т/с от ТК12а до ТК12 | 159 | 42 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 89 | Участок т/с от ТК12 до ж/д 4 | 159 | 145 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 90 | Участок т/с от ж/д 4 до ТК50 | 159 | 47 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 91 | Участок т/с врезка ж/д 6 | 108 | 6 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 92 | Участок т/с от ж/д 6 до ж/д К.Мар.62 | 76 | 81 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 93 | Участок т/с от ТК50 до ТК51 | 108 | 106 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 94 | Участок т/с от ТК51 до кот. БПК | 108 | 24 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 95 | Участок т/с от ТК1 БПК до бани | 57 | 35 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 96 | Участок т/с от ТК1БПК до прачечной | 57 | 18 | подземная | минвата | 2011 | 20 |
| 97 | Участок т/с врезка в гаражи | 40 | 10 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 98 | Участок т/с от кот. БПК до АБК ЖКХ | 57 | 70 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 99 | Участок т/с врезка в гаражи | 40 | 17 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 100 | Участок т/с от Тк12а до ТК12б | 108 | 44 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 101 | Участок т/с от ТК12б до ТК13 | 108 | 190 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 102 | Участок т/с от ТК13 до РКЦ | 57 | 12 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 103 | Участок т/с от ТК13 до гаража №1 | 57 | 10 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 104 | Участок т/с от ТК13 до Пенс. Фонда | 108 | 60 | подземная | минвата | 2010 | 24 |
| 105 | Участок т/с от ТК9 до ТК23 | 219 | 69 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 106 | ГВС | 76 | 69 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 107 | Участок т/с от ТК23а до ТК25 | 57 | 23 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 108 | Участок т/с от ТК25 до ТК26 | 57 | 20 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 109 | Участок т/с от ТК25 до кухни | 57 | 30 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 110 | Участок т/с от ТК26 до д/сада №7 | 57 | 2 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 111 | Участок т/с от ТК23а до ТК24 | 219 | 11 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 112 | ГВС | 76 | 11 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 113 | Участок т/с от ТК24 до ТК27 | 219 | 124 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 114 | ГВС | 76 | 124 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 115 | Участок т/с от ТК27а до ТК28 | 219 | 80 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 116 | ГВС | 76 | 80 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 117 | Участок т/с от ТК29 до ТК31 | 150 | 65 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 118 | ГВС | 76 | 65 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 119 | Участок т/с от ТК31 до гостинницы | 108 | 33 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 120 |  | 40 | 33 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 121 |  | 108 | 32 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 122 | ГВС | 40 | 32 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 123 |  | 32 | 14 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 124 | Участок т/с от ТК31 до ТК 33 | 108 | 12 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 125 | Участок т/с от ТК11 до АСШ №5 | 325 159 108 219 110 75 | 154 219 154 236 236 236 | подземная | минвата | 2014 2016 | 8 4 |
| 126 | Участок т/с от АСШ №5 до ТК32 | 76 | 48 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 127 | Участок т/с от ТК32 до гаража | 57 | 1 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 128 | Участок т/с от ТК32 до магазина | 76 | 58 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 129 | Участок т/с от ТК33до корп. АСШ№5 | 57 | 10 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 130 | Участок т/с от ТК33а до дома учит. | 32 | 30 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 131 | Участок т/с от ТК29 до ТК30 | 219 | 60 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 132 | Участок т/с от ТК30 до аптеки | 57 | 12 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 133 | Участок т/с от ТК30 до ж/д 76 | 76 | 12 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 134 | Участок т/с от ТК30 до ТК37 |  |  | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 135 | Участок т/с от ТК30 до Гаража | 108 | 15 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 136 | Участок т/с от Гаража до ТК34 | 108 | 64 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 137 | Участок т/с врезка во вневед. охрану | 57 | 20 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 138 | Участок т/с врезка до ТК35 | 57 | 60 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 139 | Участок т/с ТК35 до вечерней школы | 32 | 42 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 140 | Участок т/с от ТК34 до ж/д 74 | 108 | 21 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 141 | Участок т/сотТК34доКомпьютерцентр | 76 | 3 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 142 | Участок т/с от ТК34 до ж/д 72 | 108 | 30 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 143 | Участок т/с от ж/д 72 до гаража | 40 | 10 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 144 | Участок т/с от ж/д 72 до ТК36 | 76 | 54 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 145 | Участок т/с от ТК36 до библиотеки | 32 | 2 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 146 | Участок т/с от ТК36 до ж/д 7 | 40 | 7 | подземная | минвата | 2012 | 16 |
| 147 | Участок т/с от ж/д 7 до сбер.банка | 40 | 6 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 148 | Участок т/с от ТК11-9 до ж/д 78 | 219 108 | 101 127 | подземная | минвата | 2010 | 24 |
| 149 | Участок т/с отТК37 до ТК37а | 219 | 60 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 150 | Участок т/с от ТК37а до маг. Чайка | 57 | 68 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 151 |  | 40 | 5 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 152 | Участок т/с от ТК37а до ТК12Победы | 219 | 108 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 153 | Участок т/с от ТК12 победы до ТК52 | 159 | 30 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 154 | Участок т/с от ТК52 до ж/д 13 | 57 | 20 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 155 | Участок т/с от ТК52 до кыфе Лакомка | 57 | 17 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 156 | Участок т/с от ТК52 до ТК53 | 159 | 38 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 157 | Участок т/с от ТК53 до КБО | 57 | 18 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 158 | Участок т/с от ТК53 до ТК54 | 159 | 18 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 159 | Участок т/с от ТК54 до с/х коледжа | 108 | 24 | подземная | минвата | 2014 | 8 |
| 160 | Участок т/с от ТК54 до ТК55 | 114 | 64 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 161 | Участок т/с от ТК55 до магазина | 76 | 6 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 162 | Участок т/с от ТК55 до КБО | 57 | 5 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 163 | Участок т/с от ТК55 до ТК56 | 127 | 38 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 164 | Участок т/с от ТК56 до РУСа | 76 | 3 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 165 | Участок т/с от ТК56 до ТК57 | 89 | 20 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 166 | Участок т/с от ТК57 до дизельной | 40 | 6 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 167 | Участок т/с от ТК до ЦТП ГВС | 108 | 105 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 168 | Участок т/с от ТК1 до УТ1 | 350 | 120 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 169 | ГВС | 219 | 120 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 170 | Участок т/с от УТ1 до УТ2 | 219 | 56 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 171 | ГВС | 108 | 56 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 172 | Участок т/с от УТ2 до УТ4 | 133 | 30 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 173 | ГВС | 40 | 30 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 174 | Участок т/с от УТ4 до Суда | 133 | 160 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 175 | Участок т/с врезка в Суд | 76 | 5 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 176 | тот же подземка |  |  | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 177 | Участок т/с врезка до гаража | 40 | 3 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 178 | Участок т/с врезка до ГРОВД | 108 | 112 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 179 | Участок от УТ4 до Д/сада №2 | 108 | 25 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 180 | ГВС | 40 | 25 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 181 | Участок т/с от УТ2 до ТК44а | 219 | 68 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 182 | ГВС | 108 | 68 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 183 | Участок т/с врезка №1 до музея | 57 | 6 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 184 | Участок т/с врезка №2 до музея | 57 | 8 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 185 | Участок т/с от ТК44а до ТК44 | 219 | 63 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 186 | ГВС | 108 | 63 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 187 | Участок т/с от ТК44 до ТК46 | 219 | 75 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 188 | ГВС | 108 | 75 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 189 | Участок т/с от ТК46 до ТК47 | 108 | 11 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 190 | ГВС | 40 | 11 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 191 | Участок т/с от ТК1-14 до ж/д 9 | 108 | 13 | подземная | минвата | 2013 | 12 |
| 192 | ГВС | 40 | 13 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 193 | Участок т/с от ТК46 до ТК48 | 219 | 186 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 194 | ГВС | 108 | 186 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 195 | Участок т/с от ТК48 до ж/д 102 | 108 | 12 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 196 | ГВС | 40 | 12 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 197 | Участок т/с от ТК48 до ТК49 | 219 | 59 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 198 | ГВС | 76 | 59 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 199 | Участок т/с от ТК49 до ж/д 100 1ввод | 108 | 12 | подземная | минвата | 2013 | 12 |
| 200 | ГВС | 40 | 12 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 201 | Участок т/с от ТК49 до ж/д 100 2ввод | 108 | 36 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 202 | ГВС | 40 | 36 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 203 | Участок т/с от ТК49 до ТК39 | 159 | 107 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 204 | ГВС | 57 | 107 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 205 | Участок т/с от ТК39 до МСЭК | 57 | 7 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 206 | Участок т/с от ТК39 до ТК40 | 159 | 108 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 207 | ГВС | 57 | 108 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 208 | Участок т/с от ТК40 до общ. С/х кол. | 76 | 3 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 209 | ГВС | 40 | 3 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 210 | Участок т/с от ТК40 до ТК40а | 159 | 20 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 211 | Участок т/с отТК40а до комб дет.пит. | 57 | 4 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 212 | Участок т/с от ТК40а до стар.Котель | 159 | 24 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 213 | Участок т/с от стар.кот.до школы иск | 89 | 72 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 214 | Участок т/с от стар.кот.до "Бочки" | 108 | 40 | подземная | минвата | 2015 | 4 |
| 215 | Участок т/с врезка до МУП УК ЖКХ | 57 | 10 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 216 | Участок т/с врезка до кафе Бочка | 57 | 1 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 217 | Участок т/с врезки в гаражи | 57 | 18 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 218 | Участок т/с от ТК40 до ТК41 | 133 | 50 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 219 | ГВС | 40 | 50 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 220 | Участок т/с от ТК41 до общ с/х кол. | 76 | 2 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 221 | ГВС | 40 | 2 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 222 | Участок т/с от ТК41 до типографии | 57 | 38 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 223 | Участок т/с от ТК41 до ТК42 | 108 | 25 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 224 | Участок т/с от ТК42 до уч.крп.с/х кол. | 57 | 8 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 225 | Участок т/с от ТК42 до ТК42а | 108 | 15 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 226 | Участок т/с от ТК42а до ж/д 15 | 45 | 3 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 227 | Участок т/с от ТК42а до архитектуры | 57 | 32 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 228 | Участок т/с от общ. С/х кол.до ТК13б | 40 | 15 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 229 | Участок т/с от ТК43б до склада | 40 | 14 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 230 | Участок т/с от ТК43б до гаража | 40 | 17 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 231 | Участок т/с врезка в старый гараж | 40 | 6 | подземная | минвата | 1983 | 60 |
| 232 | Участок т/с врезка в новый гараж | 40 | 6 | подземная | минвата | 1983 | 60 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 | 350 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК3 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК6 | 150 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК7 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК7-1 | 100 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК8 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК9 | 150 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК9-1 | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК10 | 150 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК11 | 250 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК11-2 | 250 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК11-9 | 150 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК11-10 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК11-11 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК11-12 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК11-4 | 200 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК11-5 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК11-7 | 150 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК11-8 | 40 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1-4 | 200 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1-14 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1-5 | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1-6 | 150 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1-7 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1-8 | 100 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1-13 | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1-9 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1-10 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 | 2.2 | 6 | 3.5 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК3 | 2 | 3 | 2 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК6 | 3 | 6 | 2 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК7 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК7-1 | 1.8 | 2 | 2 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК8 | 2 | 3 | 3 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК9 | 2.8 | 3 | 3 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК9-1 | 2.8 | 3 | 3 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК10 | 3 | 4 | 3 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК11 | 3 | 5 | 4 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК11-2 | 2 | 2.5 | 2 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК11-9 | 1.8 | 2 | 2 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК11-10 | 2 | 4 | 2.5 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК11-11 | 1.8 | 3 | 2.5 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК11-4 | 1,8 | 2,2 | 2 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК11-5 | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК11-7 | 2 | 2,5 | 2,5 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК11-8 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК1-4 | 1,5 | 3 | 3 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК1-14 | 1,8 | 3 | 3 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК1-5 | 2 | 3 | 3 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК1-6 | 1,8 | 3 | 3 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК1-7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК1-8 | 1,5 | 2 | 2 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК1-13 | 1 | 1 | 1 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК1-9 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК1-10 | 1,8 | 2 | 2 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК12-2 | 1,8 | 3 | 3 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК12-3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК12-5 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК12 | 3 | 2,5 | 2,5 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК13 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК16 | 2 | 2,5 | 2,5 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК16-1 | 1,8 | 2 | 2 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК16-2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки

Ольминского 11

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок т/с от Кот. до ж/д 11 | 57 | 22 | подземная | минвата | 2002 | 30 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| Участок т/с от Кот. до ж/д 11 | 57 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки Ольминского 13

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок т/с от Кот. До ж/д 13 | 57 | 3 | подземная | минвата | 1998 | 70 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки Ольминского 14

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок т/с от Кот. До ж/д 14 | 57 | 4 | подземная | минвата | 1998 | 70 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки Ольминского 15

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок т/с от Кот. До ж/д 15 | 57 | 3 | подземная | минвата | 1998 | 70 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки Ольминского 16

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок т/с от Кот. До ж/д 16 | 57 | 22 | подземная | минвата | 1998 | 60 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки Ольминского 17

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок т/с от Кот. До ж/д 17 | 57 | 15 | подземная | минвата | 1998 | 60 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки Пл.Победы

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок т/с от кот. до ТК1 | 219 | 2 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 2 | Участок т/с от ТК1 до ж/д 79 | 89 | 18 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 3 | Участок т/с от ТК1 до ТК2 | 219 | 33 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 4 | Участок т/с от ТК2 до ТК2-1 | 219 | 50 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 5 | Участок т/с от ТК2-1 до Администрац. | 76 | 85 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 6 | Участок т/с от ТК2-1 до ТК2-2 | 219 | 107 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 7 | Участок т/с от ТК2-2 до ТК2-3 | 219 | 39 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 8 | Участок т/с от ТК2-3 до ТК2-5Некрасова | 219 | 15 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 9 | Участок т/с от ТК2-3 до ТК2-4 | 219 | 64 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 10 | Участок т/с от ТК2-4 до педколеджа | 89 | 9 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 11 | Участок т/с от ТК2-4 до УПК | 89 | 33 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 12 | Участок т/с от ТК2 до ТК3 | 133 | 32 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 13 | Участок т/с от ТК3 до ж/д 77 | 89 | 14 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 14 | Участок т/с от ТК3 до ж/д 75 | 76 | 21 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 15 | Участок т/с от ТК3 до ТК4 | 133 | 53 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 16 | Участок т/с от ТК4 до ж/д 2а | 89 | 8 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 17 | Участок т/с от ТК4 до ТК5 | 108 | 28 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 18 | Участок т/с от ТК5 до ТК5-1 | 57 | 25 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 19 | Участок т/с от ТК5-1 до соц. Защиты | 57 | 8 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 20 | Участок т/с от ТК5-1 до Победы,27. | 57 | 4 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 21 | Участок т/с от ТК5 до ТК6 | 108 | 97 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 22 | Участок т/с от ТК6 до ФСБ | 76 | 18 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 23 | Участок т/с от ТК6 до с/к Олимп | 76 | 9 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 24 | Участок т/с от ТК6 до ТК7 | 114 114 | 47 96 | подземная | минвата | 1974 2010 | 60 24 |
| 25 | Участок т/с врезка в Победы, 17 | 40 | 42 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 26 | Участок т/с от ТК7 до гаража | 40 | 4 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 27 | Участок т/с от ТК7 до общ. Пед. Кол | 108 | 22 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 28 | Участок т/с от котельн. до ТК1б | 57 | 21 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 29 | Участок т/с от ТК1б до ж/д 33 | 57 | 4 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 30 | Участок т/с от ТК1б до ж/д 31 | 57 | 10 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 31 | Участок т/с от Котельной до ТК1-1 | 219 | 2 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 32 | Участок т/с от ТК1-1 до ТК1-2 | 159 | 41 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 33 | Участок т/с от ТК1-2 до ТК1-3 | 89 | 24 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 34 | Участок т/с от ТК1-3 до ж/д 24 | 89 | 7 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 35 | Участок т/с от ТК1-2 до ж/д 26 | 76 | 29 | подземная | минвата | 2015 | 4 |
| 36 | Участок т/с от ТК1-2 до ТК1-4 | 159 | 79 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 37 | Участок т/с от ТК1-4 до Маэстро | 57 | 14 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 38 | Участок т/с от ТК1-4 до м-на Ткани | 57 | 10 | подземная | минвата | 2013 | 12 |
| 39 | Участок т/с от ТК1-4 до м-на Восход | 76 | 10 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 40 | Участок т/с от ТК1-4 до Госстраха | 57 | 28 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 41 | Участок т/с от Т1-4 до ТК1-5 | 159 | 60 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 42 | Участок т/с от ТК1-5 до Пантона | 40 | 22 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 43 | Участок т/с от ТК1-5 до Дома быта | 89 | 20 | подземная | минвата | 1974 | 60 |
| 44 | Участок т/с от ТК1-5 до ТК1-6 | 89 | 53 | подземная | минвата | 1974 | 60 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| ТК 1 | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2 | 150 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2-1 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК3 | 80 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК4 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК5 | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК5-1 | 50 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК6 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК7 | 40 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1-1 | 150 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1-Б | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1-2 | 150 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК 1 | 2.2 | 2 | 2 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК2 | 1,5 | 2 | 2 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК2-1 | 2 | 2 | 2 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК3 | 1,2 | 2 | 1,8 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК4 | 1,6 | 2 | 2 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК5 | 1,3 | 1 | 1 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК5-1 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК6 | 1,5 | 2 | 2 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК7 | 0,7 | 1 | 1 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК1-1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК1-Б | 2,5 | 2,5 | 2 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК1-2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК1-3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК1-4 | 1,7 | 2 | 2 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК1-5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК1-6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК1-7 | 2 | 2 | 2 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки Сах. завод

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТКУ-ТС уч.1 | 219 | 44 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 2 | 1-2 | 219 | 2 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 3 | 2-3 | 159 | 64 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 4 | 3-Баня | 57 | 10 | надземная подземная |  | 1987 | 60 |
| 5 | 3-4 | 159 | 30 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 6 | 4-Стол.Цех | 40 | 31 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 7 | 4-5 | 159 | 15 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 8 | 5- Гараж | 57 | 4 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 9 | Гараж. Каб | 57 | 8 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 10 | 5-6 | 159 | 10 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 11 | 6-8 | 76 | 104 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 12 | 8-9 | 76 | 12 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 13 | 9-10 | 76 | 154 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 14 | 10-Общежитие | 76 | 86 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 15 | Общ.-ТК13а | 76 | 2 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 16 | ТК13а- общ. | 76 | 3 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 17 | 6-7 | 159 | 96 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 18 | 7-ТК13 | 159 | 20 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 19 | ТК13-Спорткомп | 76 | 14 | надземная подземная | минвата | 2007 | 36А |
| 20 | ТК13-ТК14 | 159 | 59 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 21 | ТК14-ж/д Будко | 76 | 22 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 22 | ТК14-ТК15 | 159 | 72 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 23 | ТК15-Сверд.12б | 57 | 16 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 24 | ТК15-11 | 159 | 53 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 25 | 11-Свердл.30 | 57 | 18 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 26 | Свыердлова.30 | 57 | 21 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 27 | 11-ТК16 | 159 | 51 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 28 | ТК16-Свердл.22 | 108 | 23 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 29 | Свердл.22-ТК17 | 108 | 8 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 30 | ТК17- Свердл.24 | 57 | 40 | подземная | минвата | 2007 | 36 |
| 31 | ТК17-Сверд.20а | 57 | 79 | подземная | минвата | 2007 | 36 |
| 32 | 2-12 | 219 | 211 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 33 | 12-Теплица | 89 | 17 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 34 | 12-13 | 219 | 70 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 35 | 13-14 | 76 | 24 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 36 | 14-Столовая | 57 | 6 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 37 | 14ТК1 | 57 | 27 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 38 | ТК1-Контора | 57 | 43 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 39 | 13-15 | 219 | 27 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 40 | 15-16 | 108 | 77 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 41 | 16-17 | 76 | 23 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 42 | 17-ТК2 | 57 | 23 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 43 | ТК2-Общ | 57 | 13 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 44 | 17-Общ | 57 | 36 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 45 | 16-18 | 89 | 96 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 46 | 18-ж/д 10 | 57 | 18 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 47 | 18-19 | 89 | 35 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 48 | 19- ж/д 12 | 57 | 18 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 49 | 19-20 | 89 | 40 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 50 | 20 ж/д 14 | 57 | 18 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 51 | 20-21 | 89 | 30 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 52 | 21-ТК12а | 57 | 7 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 53 | ТК12а- ж/д 16 | 57 | 12 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 54 | 21-22 | 89 | 52 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 55 | 22-ТК12б | 57 | 6 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 56 | ТК12б- ж/д 18 | 57 | 13 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 57 | 22-ТК12 | 89 | 48 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 58 | ТК12- ж/д 20 | 57 | 15 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 59 | 15-23 | 159 | 42 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 60 | 23-24 | 57 | 28 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 61 | 24-25 | 57 | 106 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 62 | 25-Гараж | 32 | 1 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 64 | 25-26 | 57 | 33 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 65 | 26-Юбилейная 1 | 32 | 10 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 66 | 24-27 | 57 | 4 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 67 | 27-Юбилейная 5 | 32 | 10 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 68 | 27-28 | 57 | 40 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 69 | 28-ж/д 3 | 32 | 12 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 70 | 28-29 | 57 | 39 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 71 | 29-Гараж | 32 | 1 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 72 | 29-30 | 57 | 46 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 73 | 30-Гараж | 32 | 1 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 74 | 30-31 | 57 | 25 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 75 | 31- ж/д 1 | 32 | 23 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 76 | 31-32 | 57 | 28 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 77 | 32-Проходная | 32 | 74 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 78 | 23-33 | 159 | 158 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 79 | 33-ТК4 | 57 | 6 | надземная подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 80 |  | 57 | 23 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 81 | ТК-Сверд. 5 | 57 | 6 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 82 | ТК4-ТК5 | 57 | 30 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 83 | ТК3- Сверд. 5 | 57 | 33 | подземная | минвата | 2015 | 4 |
| 84 | 33-34 | 159 | 35 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 85 | 34-ТК6 | 108 | 17 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 86 | ТК6- Сверд. 7 | 57 | 16 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 87 | ТК6-ТК7 | 108 | 20 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 88 | ТК7- Сверд. 7 | 57 | 16 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 89 | ТК7-ТК8 | 108 | 52 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 90 | ТК8- Сверд. 9 | 57 | 15 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 91 | ТК8- Сверд. 11 | 57 | 18 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 92 | ТК8-цирк.кольцо | 57 | 30 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 93 | 34-36 | 159 | 120 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 94 | 37-38 | 76 | 4 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 95 | 38-ТК9 | 76 | 9 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 96 | ТК9-Юбил.2 | 57 | 46 | подземная | минвата | 2007 | 36 |
| 97 | 1-й ввод |  |  | подземная | минвата | 2007 | 36 |
| 98 | Юбил.2 2-й ввод | 57 | 17 | подземная | минвата | 2007 | 36 |
| 99 | 38-Дет.Сад | 57 | 61 | подземная | минвата | 2007 | 36 |
| 100 | 36-39 | 159 | 19 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 101 | 39-Юбл.4 1-й ввод | 57 | 30 | подземная | минвата | 2007 | 36 |
| 102 | 39-40 | 159 | 14 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 103 | 40-Юбл.4 2-й в. | 76 | 30 | подземная | минвата | 2007 | 36 |
| 104 | 40-ТК10 | 159 | 51 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 105 | ТК10-Юбл.6 | 57 | 30 | подземная | минвата | 2010 | 24 |
| 106 | ТК10-ТК11 | 57 | 28 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 107 | ТК11-Юбл.6 | 57 | 13 | подземная | минвата | 2010 | 24 |
| 108 | ТК10-Юбл.13 | 108 | 51 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 109 | 35-41 | 108 | 73 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 110 | 41-Юбл.9 | 89 | 30 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 111 | 41-Юбл.11 | 76 | 71 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 112 | 19-42 | 57 | 40 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 113 | 42-Жд.10а | 32 | 30 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 114 | 42-Жд.12а | 32 | 8 | подземная | минвата | 1987 | 60 |
| 115 | 42-Жд.14а | 32 | 35 | подземная | минвата | 1987 | 60 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 150 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | 50 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК8 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11-12 | 200 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК9 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,10 | 32 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК10 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК11 | 125 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61,62 | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55,56 | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59,60 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК4 | 32 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 | 32 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,14 | 25 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19,20 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35,36 | 150 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37,38 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК3 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23,24 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25,26 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27,28 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29,30 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31,32 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33,34 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39,40 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41,42 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43,44 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45,46 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК5а | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47,48 | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49,50 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51,52 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК5 | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК6 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53,54 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63,64 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 150 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 | 2.2 | 6 | 3.5 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК3 | 2 | 3 | 2 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК6 | 3 | 6 | 2 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК7 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК7-1 | 1.8 | 2 | 2 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК8 | 2 | 3 | 3 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК9 | 2.8 | 3 | 3 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК9-1 | 2.8 | 3 | 3 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК10 | 3 | 4 | 3 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК11 | 3 | 5 | 4 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК11-2 | 2 | 2.5 | 2 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК11-9 | 1.8 | 2 | 2 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК11-10 | 2 | 4 | 2.5 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки Собина

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок т/с от Котельной до ЦТП | 159 | 20 | надземная | минвата | 1986 | 65 |
| 2 | Участок т/с от котельной до ТК15 | 108 | 84 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 3 | Участок т/с от ТК15 до АСШ №3 | 108 | 11 | надземная | минвата | 1986 | 65 |
| 4 | Участок т/с ввод №1 в АСШ №3 | 108 | 14 | надземная | минвата | 1986 | 65 |
| 5 | Участок т/с от ЦТП до АСШ №3 ГВС | 45 | 46 | надземная | минвата | 1986 | 65 |
| 6 | Участок т/с от ЦТП до ТК13 | 108 | 61 | надземная | минвата | 1986 | 65 |
| 7 | Участок т/с от ТК13 до гост. "Ритм" | 57 | 63 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 8 | ГВС | 45 | 63 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 9 | Участок т/с от ТК13 до ТК14 | 108 | 42 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 10 | Участок т/с от ТК14 до ж/д 14 | 108 | 10 | подземная | минвата | 2014 | 8 |
| 11 | Участок т/с от ТК14 до ж/д 12 | 57 | 17 | подземная | минвата | 2015 | 4 |
| 12 | Участок т/с от ТК14 до ж/д 18 | 76 | 76 | подземная | минвата | 2012 | 8 |
| 13 | Участок т/с от Котельн. до ТК1 | 377 | 8 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 14 | ГВС | 159 | 8 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 15 | Участок т/с от ТК1 до ТК2 | 317 | 61 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 16 | ГВС | 159 | 61 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 17 | Участок т/с от ТК2 до ТК2а | 219 | 4 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 18 | Участок т/с от ТК2а до ТК19а | 219 | 162 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 19 | Участок т/с от ТК19а до ТК20 | 219 | 20 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 20 | Участок т/с от ТК20 до ж/д 3а | 76 | 64 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 21 | Участок т/с от ТК20 до ТК21а | 219 | 30 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 22 | Участок т/с от ТК21а до ТК21 | 89 | 2 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 23 | Участок т/с от ТК21 до ж/д 3 | 89 | 11 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 24 | Участок т/с от ТК21а до ж/д 5 | 76 | 60 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 25 | Участок т/с от ТК19а до ТК19 | 108 | 5 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 26 | Участок т/с от ТК19 до ТК18 | 108 | 40 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 27 | Участок т/с от ТК18 до ТК22 | 108 | 26 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 28 | Участок т/с от ТК22 до ж/д №1 | 76 | 62 | подземная | минвата | 2015 | 4 |
| 29 | Участок т/с от ТК22 до ТК22а | 108 | 19 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 30 | Участок т/с от ТК22а до ж/д №57 | 45 | 10 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 31 | Участок т/с от ТК22а до ТК23 | 108 | 48 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 32 | Участок т/с от ТК23 до ж/д №4 | 108 | 11 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 33 | Участок т/с от ТК23 до ж/д №2 | 76 | 61 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 34 | Участок т/с от ТК23 до ТК24 | 108 | 55 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 35 | Участок т/с от ТК24 до ж/д №6 | 76 | 7 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 36 | Участок т/с от ТК24 до ж/д №8 | 108 | 40 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 37 | Участок т/с от ТК21а до ТК21б | 159 | 51 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 38 | Участок т/с от ТК21б до ТК21в | 159 | 72 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 39 | Участок т/с от ТК21в до ТК35 | 159 | 23 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 40 | Участок т/с от ТК35 до ТК36 | 159 | 153 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 41 | Участок т/с от ТК36 до ТК37 | 159 | 18 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 42 | Участок т/с от ТК37 до ПНС | 159 | 72 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 44 | Участок т/с от насосной до ТК38 | 159 | 48 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 45 | Участок т/с от ТК38 до ТК39 | 159 | 75 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 46 | Участок т/с от ТК39 до ж/д 4 | 76 | 55 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 47 | Участок т/с от ТК39 до ж/д 6 | 133 | 33 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 48 | Участок т/с от ТК39 до ТК40 | 159 | 37 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 49 | Участок т/с от ТК40 до ж/д10 | 57 | 6 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 50 | Участок т/с от ТК40 до ж/д12 | 76 | 52 | подземная | минвата | 2015 | 4 |
| 51 | Участок т/с от ТК38 до ТК41 | 159 | 46 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 52 | Участок т/с от ТК41 до ТК42 | 159 | 130 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 53 | Участок т/с от ТК42 до ж/д14 | 76 | 20 | подземная | минвата | 2012 | 8 |
| 54 | Участок т/с от ТК42 до ТК43 | 159 | 48 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 55 | Участок т/с от ТК43 до ж/д16 | 76 | 9 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 56 | Участок т/с от ТК43 доТК44 | 159 | 56 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 57 | Участок т/с от ТК44 до ж/д18 | 76 | 10 | подземная | минвата | 2012 | 8 |
| 58 | Участок т/с от ТК44 до ТК45 | 76 | 39 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 59 | Участок т/с от ТК45 до ж/д124 | 76 | 16 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 60 | Участок т/с от ТК45 до ТК46 | 76 | 158 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 61 | Участок т/с от ТК46 до пож. Части | 57 | 4 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 62 | Участок т/с от ТК46 до ТК47 | 159 | 45 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 64 | Участок т/с от ТК47 до ж/д22 | 89 | 18 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 65 | Участок т/с от ТК47 до ж/д24 | 108 | 49 | подземная | минвата | 2016 | 2 |
| 66 | Участок т/с от ТК2 до ТК8 | 219 | 171 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 67 | ГВС | 159 | 171 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 68 | Участок т/с от ТК8 до ж/д 76 | 76 | 10 | подземная | минвата | 2015 | 4 |
| 69 | ГВС | 57 | 10 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 70 | Участок т/с от ТК8 до ТК8а | 219 | 51 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 71 | ГВС | 159 | 51 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 72 | Участок т/с от ТК8а до ж/д 88 | 89 | 143 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 73 | ГВС | 45 | 143 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 74 | Участок т/с от ТК8а до ТК9 | 219 | 8 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 75 | ГВС | 159 | 8 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 76 | Участок т/с от ТК9 до ж/д43 | 89 | 16 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 77 | ГВС | 45 | 16 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 78 | Участок т/с от ТК9 до ТК10 | 108 | 138 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 79 | ГВС | 76 | 138 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 80 | 0.1Участок т/с от ТК10 до ж/д 45 | 89 | 16 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 81 | ГВС | 45 | 16 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 82 | Участок т/с от ТК10 до ж/д 20 | 108 | 135 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 83 | ГВС | 45 | 135 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 84 | Участок т/с от ТК9 до ТК11 | 108 | 108 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 85 | ГВС | 57 | 108 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 86 | Участок т/с от ТК11 до ж/д 41 | 108 | 34 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 87 | ГВС | 57 | 34 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 88 | Участок т/с от ж/д 41 до ж/д 70 | 89 | 26 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 89 | Участок т/с от ТК2 до ТК3 | 325 | 76 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 90 | ГВС | 159 | 76 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 91 | Участок т/с от ТК3 до Д/сад №12 | 76 | 49 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 92 | ГВС | 57 | 49 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 93 | Участок т/с от ТК3 до ТК3а | 325 | 51 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 94 | ГВС | 159 | 51 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 95 | Участок т/с от ТК3а до ж/д 92 | 76 | 4 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 96 | ГВС | 57 | 4 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 97 | Участок т/с от ТК3а до ТК3б | 325 | 6 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 98 | ГВС | 159 | 6 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 99 | Участок т/с от ТК3б до ж/д 90 | 108 | 50 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 100 | ГВС | 57 | 50 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 101 | Участок т/с от ТК3б до ж/д 94 | 108 | 47 | подземная | минвата | 2012 | 8 |
| 102 | ГВС | 57 | 47 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 103 | Участок т/с от ТК3б до ТК3в | 325 | 34 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 104 | ГВС | 159 | 34 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 105 | Участок т/с от ТК3в до ж/д 94а | 108 | 3 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 106 | ГВС | 57 | 3 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 107 | Участок т/с от ТК3в до Д/сад №11 | 57 | 23 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 108 | ГВС | 40 | 23 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 109 | Участок т/с от Д/с №11 до ж/д3а ГВС | 40 | 59 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 110 | Участок т/с от ТК3в до ТК4 | 325 | 39 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 111 | ГВС | 159 | 39 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 112 | Участок т/с от ТК4 до ж/д 114 | 76 | 29 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 113 | Участок т/с от ТК4 до ТК4б | 325 | 48 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 114 | ГВС | 159 | 48 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 115 | Участок т/с от ТК4б до ТК5 | 325 | 71 | подземная | минвата | 2016 | 4 |
| 116 | ГВС | 159 | 71 | подземная | минвата | 2016 | 4 |
| 117 | Участок т/с врезка в ж/д 96 | 89 | 4 | подземная | минвата | 2016 | 4 |
| 118 | Участок т/с от ТК4б до ТК4в | 159 | 38 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 119 | Участок т/с от ТК4в до ж/д 112 | 89 | 10 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 120 | Участок т/с от ТК4б до ж/д 7 | 108 | 54 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 121 | Участок т/с от ТК5 до ТК5е | 76 | 20 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 122 | ГВС | 40 | 20 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 123 | ГВС | 76 | 20 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 124 | Участок т/с от ТК5е до ж/д 123 | 76 | 20 | подземная | минвата | 2013 | 12 |
| 125 | ГВС | 40 | 20 | подземная | минвата | 2013 | 12 |
| 126 | Участок т/с от ТК5б до ж/д 33 | 40 | 120 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 127 | ГВС | 219 | 120 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 128 | Участок т/с от ТК5 до ТК5а | 159 | 101 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 129 | ГВС | 159 | 101 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 130 | Участок т/с от ТК5а до ТК5б | 57 | 35 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 131 | ГВС | 159 | 35 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 132 | Участок т/с от ТК5б до ж/д 119 | 57 | 9 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 133 | ГВС | 159 | 9 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 134 | Участок т/с от ТК5б до ТК5в | 57 | 33 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 135 | ГВС | 108 | 33 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 136 | Участок т/с от ТК5в до ж/д 119 | 57 | 9 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 137 | ГВС | 159 | 9 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 138 | Участок т/с от ТК5в до ТК5г | 57 | 25 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 139 | ГВС | 108 | 25 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 140 | Участок т/с от ТК5г до ж/д 117 | 57 | 15 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 141 | ГВС | 219 | 15 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 142 | Участок т/с от ТК5а до ТК6 | 89 | 142 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 143 | ГВС | 159 | 142 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 144 | Участок т/с от ТК6 до ТК6а | 89 | 12 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 145 | ГВС | 108 | 12 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 146 | Участок т/с от ТК6а до ж/д 121 | 57 | 12 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 147 | ГВС | 159 | 12 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 148 | Участок т/с от ТК6а до ТК6б | 89 | 62 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 149 | ГВС | 108 | 62 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 150 | Участок т/с от ТК6б до ж/д 1 1й ввод | 57 | 16 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 151 | ГВС | 108 | 16 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 152 | Участок т/с от ТК6б до ж/д 1 2й ввод | 57 | 61 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 153 | ГВС | 219 | 61 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 154 | Участок т/с от ТК6 до ТК7 | 108 | 35 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 155 | ГВС | 108 | 35 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 156 | Участок т/с от ТК7 до ТК7а | 57 | 43 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 157 | ГВС | 76 | 43 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 158 | Участок т/с от ТК7а до ж/д 3 1й ввод | 57 | 9 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 159 | ГВС | 76 | 9 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 160 | Участок т/с от ТК7а до ж/д 3 2й ввод | 57 | 33 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 161 | ГВС | 219 | 3 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 162 | Участок т/с от ТК7 до ТК25 | 108 | 70 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 163 | ГВС | 76 | 70 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 164 | Участок т/с от ТК25 до д/сада №10 | 57 | 54 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 165 | ГВС | 159 | 54 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 166 | Участок т/с от ТК25 до ТК30 | 108 | 11 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 167 | ГВС | 76 | 11 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 168 | Участок т/с от ТК30 до ж/д 5 1й ввод | 159 | 9 | подземная | минвата | 2012 | 8 |
| 169 | Участок т/с от ТК30 до ТК31 | 108 | 41 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 170 | ГВС | 76 | 41 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 171 | Участок т/с от ТК31 до ж/д 5 2й ввод | 159 | 9 | подземная | минвата | 2016 | 4 |
| 172 | Участок т/с от ТК31 до ТК32 | 108 | 24 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 173 | ГВС | 76 | 24 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 174 | Участок т/с от ТК32 до ж/д 5 3й ввод | 133 | 9 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 175 | Участок т/с от ТК32 до ТК33 | 57 | 30 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 176 | ГВС | 76 | 30 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 177 | Участок т/с ТК33-Ж/д7 1-й ввод | 45 | 10 | подземная | минвата | 2012 | 8 |
| 178 | ГВС | 108 | 10 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 179 | Участок т/с ТК33 - ТК34 | 57 | 24 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 180 | ГВС | 76 | 24 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 181 | Участок т/с ТК34 - ж/д 7 2-й ввод | 45 | 10 | подземная | минвата | 2012 | 8 |
| 182 | ГВС | 76 | 10 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 183 | Участок т/с ТК34 - ж/д 7 3-й ввод | 45 | 34 | подземная | минвата | 1986 | 65 |
| 184 | ГВС | 40 | 34 | подземная | минвата | 1986 | 65 |

1.3.4.Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 | 300 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2 | 300 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК3 | 200 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2-1 | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2-2 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2-3 | 150 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2-4 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2-5 | 150 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2-24 | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2-7 | 200 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2-23 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК4-5 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК4А | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК5 | 150 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК5-1 | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК9 | 150 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК10 | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК11 | 150 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК11-1 | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК11-2 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК13 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК14 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК15 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК16 | 150 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК17 | 50 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК18 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК20 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК21 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2-25 | 200 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2-26 | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2-27 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2-28 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2-29 | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2-8 | 150 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2-19 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК20 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК21 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК9 | 150 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2-17 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2-10 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2-18 | 80 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2-11 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2-12 | 40 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2-13 | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2-14 | 80 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК4-1 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК4-2 | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК4-3 | 32 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК4-4 | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 | 5 | 3 | 3 | 300 | ПП |  | Битумная мастика |  | блок |
| ТК2 | 4 | 3 | 3 | 300 | ПП |  | Битумная мастика |  | блок |
| ТК3 | 4 | 3 | 3 | 300 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК2-1 | 2 | 2 | 1,8 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК2-2 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 300 | ПП |  | Битумная мастика |  | блок |
| ТК2-3 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 300 | ПП |  | Битумная мастика |  | блок |
| ТК2-4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо |
| ТК2-5 | 2,8 | 3 | 3 | 300 | ПП | 2 | Битумная мастика |  | блок |
| ТК2-7 | 3 | 4 | 4 | 300 | ПП |  | Битумная мастика |  | блок |
| ТК2-23 | 2,8 | 3 | 3 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК2-8 | 3 | 3,5 | 3,5 | 300 | ПП |  | Битумная мастика |  | блок |
| ТК2-19 | 2,8 | 3 | 2,5 | 300 | ПП |  | Битумная мастика |  | блок |
| ТК2-20 | 3 | 3,5 | 3,5 | 300 | ПП |  | Битумная мастика |  | блок |
| ТК2-21 | 3 | 3,5 | 3,5 | 300 | ПП |  | Битумная мастика |  | блок |
| ТК2-9 | 2 | 2,5 | 2,5 | 300 | ПП |  | Битумная мастика |  | блок |
| ТК2-17 | 1,9 | 2,8 | 2 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК2-22 | 1,9 | 2,5 | 2 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК2-10 | 3 | 3,5 | 300 | 300 | ПП |  | Битумная мастика |  | блок |
| ТК2-18 | 1,8 | 3 | 3 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК2-11 | 3,5 | 4 | 3 | 300 | ПП |  | Битумная мастика |  | блок |
| ТК2-12 | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 300 | ПП |  | Битумная мастика |  | блок |
| ТК2-13 | 1 | 1.8 | 1.8 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | блок |
| ТК2-14 | 1,8 | 2 | 2 | 300 | ПП |  | Битумная мастика |  | блок |
| ТК2-25 | 1,8 | 2 | 1,9 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК2-26 | 3,5 | 3 | 2,5 | 300 | ПП |  | Битумная мастика |  | блок |
| ТК2-27 | 3 | 4 | 3,5 | 300 | ПП |  | Битумная мастика |  | блок |
| ТК2-28 | 3 | 3 | 2,5 | 300 | ПП |  | Битумная мастика |  | блок |
| ТК2-29 | 2,8 | 300 | 2,5 | 300 | ПП |  | Битумная мастика |  | блок |
| ТК20 | 2,5 | 2 | 2 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК2-21 | 1,6 | 2 | 1,8 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК4-1 | 2 | 2 | 1,8 | 300 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК4-2 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК4-4 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК4-5 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК4А | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 300 | ПП |  | Битумная мастика |  | блок |
| ТК-5 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 300 | ПП |  | Битумная мастика |  | блок |
| ТК5-1 | 2,9 | 2 | 1,8 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК2-24 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК9 | 3 | 2 | 1,8 | 300 | ПП |  | Битумная мастика |  | блок |
| ТК10 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК11 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК1-1 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК1-2 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК13 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК14 | 2,5 | 2 | 1,8 | 300 | ПП |  | Битумная мастика |  | блок |
| ТК15 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК16 | 2,5 | 2 | 1,8 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК17 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК18 | 2,5 | 2 | 1,8 | 300 | ПП |  | Битумная мастика |  | блок |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки ТКУ

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От котельной до здания | 108 | 55 | подземная | минвата | 2012 | 25 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| омер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки Химмаш

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок Котельная -ж/д 183 | 89 | 100 | надземная-подземная | минвата | 2003 | 52 |
| 2 | Участок Котельная -ж/д 181 | 89 | 100 | надземная-подземная | минвата | 2003 | 52 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 | 50 | 4шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 100 | ПП 10-2 |  | Битумная мастика |  | бетон |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки АЦРБ

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок т/с от кот. до ТК1 | 159 | 44 | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 2 | ГВС |  |  | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 3 | Участок т/с от ТК1 до ТК12 | 159 | 18 | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 4 | ГВС |  |  | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 5 | Участок т/с от ТК12 до морга | 76 | 18 | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 6 | ГВС |  |  | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 7 | Участок т/с от ТК12 до ТК2 | 159 | 33 | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 8 | ГВС |  |  | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 9 | Участок т/с от ТК2 до хирургии | 159 | 16 | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 10 | ГВС |  |  | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 11 | Участок т/с от ТК2 до склада | 32 | 19 | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 12 | ГВС |  |  | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 13 | Участок т/с от ТК2 до ТК3 | 159 | 51 | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 14 | ГВС |  |  | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 15 | Участок т/с от ТК3 до инфекции | 76 | 18 | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 16 | ГВС |  |  | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 17 | Участок т/с от ТК3 до ТК4 | 159 | 27 | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 18 | ГВС |  |  | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 19 | Участок т/с от ТК4 до ТК4а | 159 | 16 | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 20 | ГВС |  |  | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 21 | Участок т/с от ТК4а до поликлиники | 108 | 16 | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 22 | ГВС |  |  | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 23 | Участок т/с от ТК4а до акушер. корп. | 133 | 27 | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 24 | ГВС |  |  | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 25 | Участок т/с от ТК4 до ТК5а | 108 | 75 | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 26 | ГВС |  |  | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 27 | Участок т/с от ТК5а до ТК5 | 89 | 14 | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 28 | ГВС |  |  | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 29 | Участок ТК5 - Кислородная станция | 32 | 16 | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 30 | Участок т/с от ТК5 до ТК7 | 89 | 28 | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 31 | ГВС |  |  | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 32 | Участок т/с от ТК7 до терапевт. отд. | 89 | 4 | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 33 | ГВС |  |  | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 34 | Участок т/с от хирург. до п/п крови | 40 | 20 | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 35 | ГВС |  |  | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 36 | Участок т/с от ТК5а до ТК6 | 159 | 45 | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 37 | ГВС |  |  | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 38 | Участок т/с от ТК6а до админ. здан. | 76 | 3 | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 39 | ГВС |  |  | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 40 | Участок т/с от ТК6а до неврологии | 40 | 33 | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 41 | ГВС |  |  | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 42 | Участок т/с от ТК6 до ТК8 | 159 | 20 | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 43 | ГВС |  |  | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 44 | Участок т/с от ТК8 до ЛОР отделен. | 76 | 25 | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 45 | ГВС |  |  | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 46 | Участок т/с от ТК8 до ТК9 | 159 | 19 | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 47 | ГВС |  |  | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 48 | Участок т/с от ТК9 до стамотологии | 76 | 31 | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 49 | ГВС |  |  | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 50 | Участок т/с от ТК9 до ТК9а | 159 | 29 | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 51 | ГВС |  |  | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 52 | Участок т/с от ТК9а до ТК3б | 159 | 6 | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 53 | ГВС |  |  | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 54 | Участок т/с от ТК1 до ТК1-1 | 89 | 95 20 | надземная подземная | минвата | 1985 2012 | 60 16 |
| 55 | ГВС |  |  | подземная | минвата | 1985 | 60 |
| 57 | Участок т/с от ТК1-1 до ТК1-2 АСШ № 2 | 89 76 | 50 16 | подземная | минвата | 2011 | 20 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК3 | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК4 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК5 | 125 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК5-1 | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК6-1 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК7 | 50 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК8 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК9 | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК12-10 | 32 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 | 2 | 2 | 2 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК3 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК4 | 1.5 | 4 | 2.5 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК5 | 2 | 3 | 2.5 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК5-1 | 1.7 | 3 | 2 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК6-1 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК8 | 2 | 1.5 | 1.5 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК9 | 2 | 1.5 | 1.5 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК-10 | 2.5 | 3 | 2.5 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки П.Ющенко

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок т/с от кот. до ТК1а | 108 | 46 | подземная | минвата | 2007 | 36 |
| 2 | Участок т/с от ТК 1а до ТК7 | 108 | 71 | подземная | минвата | 2012 | 16 |
| 3 | Участок т/с от ТК7 до ж/д 110 | 45 | 15 | подземная | минвата | 1985 | 50 |
| 15 | Участок т/с от ТК7 до ж/д 112 | 57 | 30 | подземная | минвата | 2012 | 16 |
| 16 | Участок т/с от ТК7 до ТК8 | 108 | 38 | подземная | минвата | 2011 | 20 |
| 17 | Участок т/с от ТК8 до ж/д 45 | 76 | 95 | подземная | минвата | 2011 | 20 |
| 18 | Участок т/с от ТК8 до ж/д 108 | 76 | 27 | подземная | минвата | 2012 | 16 |
| 19 | Участок т/с 1-й ввод в ж/д 108 | 45 | 3 | подземная | минвата | 2012 | 16 |
| 20 | Участок т/с 2-й ввод в ж/д 108 | 45 | 3 | подземная | минвата | 2012 | 16 |
| 21 | Участок т/с от кот. до КНС | 159 | 134 | подземная | минвата | 1985 | 50 |
| 22 | Участок т/с от КНС до Т9 | 159 | 14 | подземная | минвата | 1985 | 50 |
| 23 | Участок т/с от ТК9 до ж/д 120 | 45 | 21 | подземная | минвата | 2012 | 16 |
| 24 | Участок т/с от ТК9 до ТК10 | 159 | 50 | подземная | минвата | 1985 | 50 |
| 25 | Участок т/с от ТК10 до ж/д 118 | 45 | 16 | подземная | минвата | 2012 | 16 |
| 26 | Участок т/с от ТК10 до вых. Воздушки | 159 | 16 | подземная | минвата | 1985 | 50 |
| 27 | Участок т/с от вых возд. до гаража | 159 | 148 | подземная | минвата | 1985 | 50 |
| 28 | Участок т/с ввод в вальер | 57 | 11 | подземная | минвата | 1985 | 50 |
| 29 | Участок т/с ввод в казарму | 57 | 15 | подземная | минвата | 1985 | 50 |
| 30 | Участок т/с от казармы до ж/д 114 | 108 | 35 | подземная | минвата | 1985 | 50 |
| 31 | Участок т/с гараж - ветка на ЖКХ | 159 | 115 | подземная | минвата | 1985 | 50 |
| 32 | Участок т/с ветка до ж/д 116 | 76 | 18 | подземная | минвата | 1985 | 50 |
| 33 | Участок т/с ветка до ж/д 51 | 108 | 118 | подземная | минвата | 1985 | 50 |
| 34 | Участок т/с от ж/д 51 до ТК11 | 76 | 8 | подземная | минвата | 1985 | 50 |
| 35 | Участок т/с от ТК11 до ж/д 49 | 89 | 20 | подземная | минвата | 2012 | 16 |
| 36 | Участок т/с от ж/д 49 до магазина | 45 | 20 | подземная | минвата | 1985 | 50 |
| 37 | Участок т/с от ТК11 до ж/д 53 | 76 | 51 | подземная | минвата | 2012 | 16 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| ТК1а | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК7 | 40 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК8 | 80 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК9 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК10 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надземка 16 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК11 | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надземка 15 | 50 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК1а | 1,8 | 2 | 2 | 120 | ПП |  | Битумная мастика | 2шт | кирпич |
| ТК7 | 1,7 | 2 | 2 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК8 | 1,8 | 2 | 2 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК9 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |
| ТК10 | 2 | 1,5 | 1,5 | 100 | ПП |  | Битумная мастика |  | кольцо ж/б |
| ТК11 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 120 | ПП |  | Битумная мастика |  | кирпич |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки с. Алейниково

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От котельной до здания ср.школы | 76 | 13 | Подземная, канальная | минвата | 1995 | 60 |
| 2 | От ср. школы до нач. школы | 57 | 10 | Подземная, канальная | минвата | 1995 | 60 |
| 3 | От котельной до спортзала | 76 | 35 | Подземная, канальная | минвата | 1995 | 60 |
| 4 | От котельной до гаражей | 20 | 16 | Подземная, канальная |  | 1995 | 60 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки  с. Афанасьевка

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От котельной до ТК № 1 | 100 | 90 | Подземная, канальная | минвата | 2010 | 20 |
| 2 | От ТК № 1 до потребителя т/э | 133 | 15 | Подземная, канальная | минвата | 2010 | 20 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 1 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | 1,5 | 1 | 1 | 12 | крышка ТКП | - |  |  | железобетон |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки  с. Божково

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От котельной до ТК № 1 | 100 | 11 | Подземная, канальная | минвата | 2000 | 60 |
| 2 | От ТК № 1до ТК №2 | 100 | 31 | Подземная, канальная | минвата | 2000 | 60 |
| 3 | От ТК № 2 до школы | 57 | 10 | Подземная, канальная | минвата | 2000 | 60 |
| 4 | От ТК № 2 до мастерской | 57 | 6 | Подземная, канальная | минвата | 2000 | 60 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 1 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 2 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | 2 | 1,5 | 1,5 | 10 | Люк чугунный | - | - | - | кирпич |
| ТК-2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 10 | Люк чугунный | - | - | - | кирпич |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки с. Варваровка

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От котельной до ТК № 1 | 219 | 7 | Подземная, канальная | минвата | 1998 | 60 |
| 2 | От ТК № 1 до ТК №2 | 219 | 23 | Подземная, канальная | минвата | 1998 | 60 |
| 3 | От ТК № 2 до детского сада | 25 | 30 | Подземная, канальная | минвата | 1998 | 60 |
| 4 | От ТК №2 до ТК №3 | 219 | 48 | Подземная, канальная | минвата | 1998 | 60 |
| 5 | От ТК №3 до библиотеки | 50 | 77 | Подземная, канальная | минвата | 1998 | 60 |
| 6 | От ТК №3 до ТК №4 | 219 | 160 | Подземная, канальная | минвата | 1998 | 60 |
| 7 | От ТК № 4 до мастерской школы | 32 | 91 | Подземная, канальная | минвата | 1998 | 60 |
| 8 | От ТК №4 до ТК №5 | 219 | 171 | Подземная, канальная | минвата | 1998 | 60 |
| 9 | От ТК №5 до храма | 76 | 10 | Подземная, канальная | минвата | 1998 | 60 |
| 10 | От ТК №6 до школы | 40 | 21 | Подземная, канальная | минвата | 1998 | 60 |
| 11 | От ТК №6 до администрации | 57 | 53 | Подземная, канальная | минвата | 1998 | 60 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 1 | 200 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 1 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 2 | 25 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 3 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 4 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 5 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 6 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | 2 | 2 | 3 |  | Плита ЖБ | - |  |  |  |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки с. Гарбузово

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От котельной до ТК № 1 | 100 | 2 | Подземная, канальная | минвата | 2008 | 50 |
| 2 | От ТК № 1 до школы | 100 | 60 | Подземная, канальная | минвата | 2008 | 50 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 1 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | 2 | 3 | 2.5 | 10 | крышка ТКП | - |  |  | железобетон |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки с. Гарбузово

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От котельной до ТК № 1 | 100 | 2 | Подземная, канальная | минвата | 2008 | 50 |
| 2 | От ТК № 1 до школы | 100 | 60 | Подземная, канальная | минвата | 2008 | 50 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 1 | 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | 2 | 3 | 2.5 | 10 | крышка ТКП | - |  |  | железобетон |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки с. Жуково

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От котельной до ТК № 1 | 89 | 42 | Подземная, канальная | минвата | 2010 | 35 |
| 2 | От ТК № 1 до гаража | 57 | 51 | Подземная, канальная | минвата | 2010 | 35 |
| 3 | От ТК № 1 до здания школы | 89 | 58 | Подземная, канальная | минвата | 2010 | 35 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 1 | 2,5х3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | 2 | 3 | 2,5 | 10 | крышка ЖБ | - | Битумная мастика | 2 | железобетон |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки с. Иващенково

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От котельной до школы | 63 | 24 | Подземная ППР |  | 2012 | 30 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| -. | 50 |  |  |  |  | 15 | 1 |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки с. Иловка

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От котельной до ТК-1 | 100 | 18 | Подземная, канальная | минвата | 1979 | 60 |
| 2 | От ТК-1 до ТК-2 | 100 | 7 | Подземная, канальная | минвата | 1979 | 60 |
| 3 | От ТК-2 до школы | 100 | 185 | Подземная, канальная | минвата | 1979 | 60 |
| 4 | От ТК-1 до ТК-3 | 100 | 54 | Подземная, канальная | минвата | 1979 | 60 |
| 5 | От ТК-3 до ТК-4 | 100 | 45 | Подземная, канальная | минвата | 1979 | 60 |
| 6 | От ТК-4 до администрации | 57 | 41 | Подземная, канальная | минвата | 1979 | 60 |
| 7 | От ТК-4 до ДК | 100 | 36 | Подземная, канальная | минвата | 1979 | 60 |
| 8 | От ТК-3 до храма | 100 | 116 | Подземная, канальная | минвата | 1979 | 60 |
| 9 | От ТК-3 до ТК-5 | 100 | 246 | Подземная, канальная | минвата | 1979 | 60 |
| 10 | От ТК-5 до больницы | 76 | 5 | Подземная, канальная | минвата | 1979 | 60 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 1 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 2 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 3 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 4 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 5 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 12,5 | Крышка Ж\Б | - |  |  | бетон |
| ТК-2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 12,5 | Крышка Ж\Б |  |  |  | бетон |
| ТК-3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 12,5 | Крышка Ж\Б |  |  |  | бетон |
| ТК-4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 12,5 | Крышка Ж\Б |  |  |  | бетон |
| ТК-5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 12,5 | Крышка Ж\Б |  |  |  | бетон |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки с. Калитва

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От котельной до ТК-1 | 100 | 8 | Подземная, канальная | минвата | 1994 | 60 |
| 2 | От ТК-1 до ТК-2 | 100 | 66 | Подземная, канальная | минвата | 1994 | 60 |
| 3 | От ТК-2 до ТК-3 | 89 | 25 | Подземная, канальная | минвата | 1994 | 60 |
| 4 | От ТК-2 до ТК-4 | 100 | 67 | Подземная, канальная | минвата | 1994 | 60 |
| 5 | От ТК-3 до ДК | 89 | 78 | Подземная, канальная | минвата | 1994 | 60 |
| 6 | От ТК-4 до магазина | 76 | 43 | Подземная, канальная | минвата | 1994 | 60 |
| 7 | От ТК-4 до ТК-5 | 76 | 71 | Подземная, канальная | минвата | 1994 | 60 |
| 8 | От ТК-5 до нач. школы | 32 | 15 | Подземная, канальная | минвата | 1994 | 60 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 1 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 2 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 3 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 4 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 5 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 5 | 40 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3.5.Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | 1 | 2 | 2 | 12 | Плита Ж\Б | - |  |  | кирпич |
| ТК-2 | 1 | 1 | 2 | 12 | Плита Ж\Б |  |  |  | кирпич |
| ТК-3 | 1 | 2 | 2 | 12 | Плита Ж\Б |  |  |  | кирпич |
| ТК-4 | 1,5 | 1 | 1 | 10 | железо |  |  |  | бетон |
| ТК-5 | 1,5 | 1 | 1 | 10 | железо |  |  |  | бетон |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки с. Красное

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От котельной до ТК № 1 | 110 | 15 | Подземная, канальная | минвата | 1973 | 60 |
| 2 | От ТК № 1 до ТК №2 | 57 | 32 | Подземная, канальная | минвата | 1973 | 60 |
| 3 | От ТК № 3 до мастерской | 57 | 7 | Подземная, канальная | минвата | 1973 | 60 |
| 4 | От ТК №1 до ТК №3 | 110 | 27 | Подземная, канальная | минвата | 1973 | 60 |
| 5 | От ТК №3 до ТК №4 | 110 | 37 | Подземная, канальная | минвата | 1973 | 60 |
| 6 | От ТК №4 до банка | 110 | 8 | Подземная, канальная | минвата | 1973 | 60 |
| 7 | От ТК № 4 до ТК №5 | 110 | 31 | Подземная, канальная | минвата | 1973 | 60 |
| 8 | От ТК №5 до школы | 159 | 17 | Подземная, канальная | минвата | 1973 | 60 |
| 9 | От ТК №5 до школы | 100 | 13 | Подземная, канальная | минвата | 1973 | 60 |
| 10 | От ТК №5 до ТК №6 | 159 | 8 | Подземная, канальная | минвата | 1973 | 60 |
| 11 | От ТК №6 до школы | 75 | 62 | Подземная, канальная | минвата | 1973 | 60 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 1 | 57 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 2 | 57 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 4 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 4 | 32 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 5 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 6 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | 1,8 | 2,7 | 2,7 |  | бетон | - |  |  | бетон |
| ТК-2 | 1,7 | 2,7 | 2 |  | плита |  |  |  | блок |
| ТК-3 | 1,5 | 2,5 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| ТК-4 | 1,7 | 2,7 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |
| ТК-5 | 1,7 | 2,7 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
| ТК-6 | 1,7 | 2,7 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки с. Луценково

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От котельной до здания школы | 110 | 9 | Подземная, канальная | минвата | 1977 | 60 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки  с. М-Гезово

.

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От котельной до ТК № 1 | 100 | 84 | Подземная, канальная | минвата | 1992 | 60 |
| 2 | От ТК № 1 до ТК №3 | 100 | 36 | Подземная, канальная | минвата | 1992 | 60 |
| 3 | От ТК № 3 до ДК | 63 | 55 | Подземная, канальная | минвата | 1992 | 60 |
| 4 | От ТК №3 до школы | 110 | 91 | Подземная, канальная | минвата | 1992 | 60 |
| 5 | От ТК №1 до ТК №2 | 63 | 27 | Подземная, канальная | минвата | 1992 | 60 |
| 6 | От ТК №2 до гостиницы | 63 | 95 | Подземная, канальная | минвата | 1992 | 60 |
| 7 | От котельной до ТК № 4 | 63 | 98 | Подземная, канальная | минвата | 1992 | 60 |
| 8 | От ТК № 4 до церкви | 63 | 50 | Подземная, канальная | минвата | 1992 | 60 |
| 9 | От котельной до детского сада | 32 | 35 | Подземная, канальная | минвата | 1992 | 60 |
| 10 | От ТК № 4 до амбулатории | 63 | 2 | Подземная, канальная | минвата | 1992 | 60 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 1 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 1 | 57 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 2 | 52 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 3 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 4 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | 2 | 1,5 | 1,5 | 10 | Люк чугунный | - |  |  | бетон |
| ТК-2 | 1 | 1 | 1 | 8 | Люк чугунный |  |  |  | бетон |
| ТК-3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 10 | Люк чугунный |  |  |  | бетон |
| ТК-4 | 1,5 | 1 | 1 | 10 | бетон |  |  |  | бетон |
| ТК-5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | Люк чугунный |  |  |  | бетон |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки с. Меняйлово

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От котельной до здания школы | 100 | 27 | Подземная, канальная | минвата | 1975 | 60 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки с. Мухоудервка

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От котельной до ТК-1 | 89 | 56 | Подземная, канальная | минвата | 1997 | 60 |
| 2 | От ТК-1 до школы | 89 | 18 | Подземная, канальная | минвата | 1997 | 60 |
| 3 | От котельной до администрации | 57 | 59 | Подземная, канальная | минвата | 1997 | 60 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 1 | 89 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | 2 | 1,5 | 1,5 | 10 | Люк чугунный | - |  | 2 | бетон |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки с. Подсереднее

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От котельной до детского сада | 76 | 28 | Подземная, канальная | изопропилен | 2004 | 50 |
|  | От котельной до школы | 76 | 9 | Подземная, канальная | изопропилен | 2004 | 50 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 1 | 50 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 2 | 50 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 3 | 50 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки с. Репенка

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От котельной до ТК-1 | 100 | 24 | Подземная, канальная | минвата | 1990 | 60 |
| 2 | От ТК-1 до ТК-2 | 100 | 25 | Подземная, канальная | минвата | 1990 | 60 |
| 3 | От ТК-2 до библиотеки | 32 | 17 | Подземная, канальная | минвата | 1990 | 60 |
| 4 | От ТК-2 до школы | 76 | 37 | Подземная, канальная | минвата | 1990 | 60 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 1 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 2 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | 1,5 | 1 | 1 | 12 | Крышка Ж\Б | - |  |  | бетон |
| ТК-2 | 1,5 | 1 | 1 | 12 | Крышка Ж\Б |  |  |  | бетон |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки с. Советское

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От котельной до ТК-1 | 89 | 5 | Подземная , канальная | минвата | 2010 | 40 |
| 2 | От ТК-1 до ДК | 89 | 25 | Подземная , канальная | минвата | 2010 | 40 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 1 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | 6 | 1 | 1 | 12 |  | - |  |  | бетон |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки с. Советское

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От котельной до ТК-2 | 159 | 4 | Подземная, канальная | минвата | 1991 | 60 |
| 2 |  | 100 | 59 | Подземная, канальная |  | 1991 | 60 |
| 3 | От ТК-2 до гаража | 40 | 12 | Подземная, канальная | минвата | 1991 | 60 |
| 4 | От ТК-2 до школы | 100 | 123 | Подземная, канальная | минвата | 1991 | 60 |
| 5 | От ТК-1 до ТК-3 | 159 | 9 | Подземная, канальная | минвата | 1991 | 60 |
| 6 | От ТК-3 до детского сада | 63 | 25 | Подземная, канальная | минвата | 1991 | 60 |
| 7 | От ТК-3 до ТК-4 | 159 | 45 | Подземная, канальная | минвата | 1991 | 60 |
| 8 | От ТК-4 до ТК-5 | 63 | 48 | Подземная, канальная | минвата | 1991 | 60 |
| 9 | От ТК-3 до гаража | 40 | 12 | Подземная, канальная | минвата | 1991 | 60 |
| 10 | От ТК-5 до ООО | 63 | 29 | Подземная, канальная | минвата | 1991 | 60 |
| 11 | От ТК-4 до скорой помощи | 159 | 45 | Подземная, канальная | минвата | 1991 | 60 |
| 12 | От ТК-6 до скорой помощи | 159 | 34 | Подземная, канальная | минвата | 1991 | 60 |
| 13 | От ТК-6 до ТК-7 | 75 | 18 | Подземная, канальная | минвата | 1991 | 60 |
| 14 | От ТК-7 до амбулатории | 57 | 2 | Подземная, канальная | минвата | 1991 | 60 |
| 15 | От ТК-7 до реаб.центра | 63 | 12 | Подземная, канальная | минвата | 1991 | 60 |
| 16 | От ТК-6 до ТК-8 | 159 | 34 | Подземная, канальная | минвата | 1991 | 60 |
| 17 | От ТК-8 до интерната | 76 | 93 | Подземная, канальная | минвата | 1991 | 60 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 1 | 150 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 2 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 3 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 4 | 40 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 6 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 8 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 12 | Плита Ж\Б | - |  |  | кирпич |
| ТК-2 | 3 | 3 | 2 | 12 | Плита Ж\Б |  |  |  | кирпич |
| ТК-3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 12 | Плита Ж\Б |  |  |  | кирпич |
| ТК-4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 12 | Плита Ж\Б |  |  |  | кирпич |
| ТК-5 | 1 | 0,6 | 0,6 | 12 | железо |  |  |  |  |
| ТК-6 | 2,5 | 2,5 | 3 | 12 | Плита Ж\Б |  |  |  | кирпич |
| ТК-7 | 1 | 1 | 1 | 12 | Плита Ж\Б |  |  |  | кирпич |
| ТК-8 | 3 | 3 | 3 | 12 | Плита Ж\Б |  |  |  | кирпич |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки с. Тютюниково

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От котельной до ТК № 1 | 150 | 6 | Подземная, канальная | минвата | 1997 | 70 |
| 2 | От ТК № 1 до ТК №2 | 100 | 55 | Подземная, канальная | минвата | 1997 | 70 |
| 3 | От ТК № 1 до магазина | 40 | 32 | Подземная, канальная | минвата | 1997 | 70 |
| 4 | От ТК №2 до школы | 89 | 12 | Подземная, канальная | минвата | 1997 | 70 |
| 5 | От ТК №2 до ДК | 89 | 16 | Подземная, канальная | минвата | 1997 | 70 |
| 6 | От ДК до мастерской | 40 | 16 | Подземная, канальная | минвата | 1997 | 70 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 1 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 2 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 3 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | 2 | 1,5 | 1,5 | 10 | Люк чугунный | - |  | 2 | кирпич |
| ТК-2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 10 | Люк чугунный |  |  |  | бетон |
| ТК-3 | 1,5 | 1 | 1 | 10 | Люк чугунный |  |  |  | бетон |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки с. Хлевище

.

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От котельной до ТК-1 | 159 | 39 | Подземная, канальная | минвата | 1989 | 60 |
| 2 | От ТК-1 до школьной мастерской | 57 | 13 | Подземная, канальная | минвата | 1989 | 60 |
| 3 | От ТК-1 до теплицы | 57 | 9 | Подземная, канальная | УРСА-М11 | 1989 | 60 |
| 4 | От ТК-1 до ТК-2 | 108 | 15 | Подземная, канальная | минвата | 1989 | 60 |
| 5 | От ТК-2 до школы | 108 | 28 | Подземная, канальная | минвата | 1989 | 60 |
| 6 | От ТК-2 до ТК-3 | 108 | 28 | Подземная, канальная | минвата | 1989 | 60 |
| 7 | От ТК-3 до школы | 108 | 12 | Подземная, канальная | минвата | 1989 | 60 |
| 8 | От ТК-3 до ТК-4 | 108 | 47 | Подземная, канальная | ППИ | 1989 | 60 |
| 9 | От ТК-4 до детского сада, администрации | 108 | 17 | Подземная, канальная | минвата | 1989 | 60 |
| 10 | От ТК-4 до ТК-5 | 108 | 113 | Подземная, канальная | минвата | 1989 | 60 |
| 11 | От ТК-5 до ДК | 89 | 27 | Подземная, канальная | УРСА-М11 | 1989 | 60 |
| 12 | От ТК-5 до ДК | 57 | 30 | Подземная, канальная | УРСА-М11 | 1989 | 60 |
| 13 | От ТК-5 до ТК-6 | 108 | 48 | Подземная, канальная | минвата | 1989 | 60 |
| 14 | От ТК-6 до общежития | 57 | 21 | Подземная, канальная | минвата | 1989 | 60 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 1 | 50 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 2 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 3 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 4 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 5 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 6 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 15 | железобетон | - |  |  | железобетон |
| ТК-2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 15 | железобетон |  |  |  | железобетон |
| ТК-3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 15 | железобетон |  |  |  | железобетон |
| ТК-4 | 2 | 1,5 | 1,5 | 15 | железобетон |  |  |  | железобетон |
| ТК-5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 15 | железобетон |  |  |  | железобетон |
| ТК-6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 15 | железобетон |  |  |  | железобетон |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки с. Хрещатое

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От котельной до гаражей школы | 89 | 6 | Подземная, канальная | минвата | 1991 | 70 |
| 2 |  | 57 | 26 | Подземная, канальная | минвата | 1991 | 70 |
| 3 | От котельной ТК-1, ТК-2 | 219 | 74 | Подземная, канальная | минвата | 1991 | 70 |
| 4 | От ТК-2 до ТК-4 | 159 | 73 | Подземная, канальная | минвата | 1991 | 70 |
| 5 | От ТК-4 до школы | 108 | 13 | Подземная, канальная | минвата | 1991 | 70 |
| 6 | От ТК-4 до администрации | 89 | 75 | Подземная, канальная | минвата | 1991 | 70 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 3 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 3 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 40 | железобетон | - |  |  | железобетон |
| ТК-2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 40 | железобетон |  |  |  | железобетон |
| ТК-3 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 40 | железобетон |  |  |  | железобетон |

Параметры тепловых сетей,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением надежных участков, определением их материальной  характеристики и подключенной нагрузки с. Щербаково

| №п/п | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год ввода | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От котельной до ТК-1 | 159 | 5 | Подземная, канальная | минвата | 1973 | 60 |
| 2 | От ТК-1 до ТК-1.1 | 108 | 21 | Подземная, канальная | минвата | 1973 | 60 |
| 3 | От ТК-1.1 до ТК-1.2 | 108 | 52 | Подземная, канальная | минвата | 1973 | 60 |
| 4 | От ТК-1.2 до дом 24 кв. | 57 | 10 | Подземная, канальная | минвата | 1973 | 60 |
| 5 | От ТК-1.2 до дом 27 кв. | 89 | 68 | Подземная, канальная | минвата | 1973 | 60 |
| 6 | От ТК-2 до ДК | 89 | 26 | Подземная, канальная | минвата | 1973 | 60 |
| 7 | От ТК-2 до ТК-2.1 | 76 | 105 | Подземная, канальная | минвата | 1973 | 60 |
| 8 | От ТК-2.1 до гаража | 57 | 22 | Подземная, канальная | минвата | 1973 | 60 |
| 9 | От ТК-2.1 до мастерской | 76 | 75 | Подземная, канальная | минвата | 1973 | 60 |
| 10 | От ТК-2 до ТК-3 | 108 | 30 | Подземная, канальная | минвата | 1973 | 60 |
| 11 | От ТК-3 до администрации | 76 | 11 | Подземная, канальная | минвата | 1973 | 60 |
| 12 | От ТК-3 до почты | 48,3 | 27 | Подземная, канальная | минвата | 1973 | 60 |
| 13 | От ТК-3 до ТК-4 | 108 | 38 | Подземная, канальная | минвата | 1973 | 60 |
| 14 |  | 108 | 49 | Подземная, канальная | минвата | 1973 | 60 |
| 15 | От ТК-4 до интерната | 76 | 60 | Подземная, канальная | минвата | 1973 | 60 |
| 16 | От ТК-4 до ТК-5 | 108 | 35 | Подземная, канальная | минвата | 1973 | 60 |
| 17 | От ТК-5 до мастерской | 57 | 17 | Подземная, канальная | минвата | 1973 | 60 |
| 18 | От ТК-5 до ТК-6 | 108 | 15 | Подземная, канальная | минвата | 1973 | 60 |
| 19 | От ТК-6 до СШ | 108 | 3 | Подземная, канальная | минвата | 1973 | 60 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Номер камеры | Задвижки | Дренажные краны | Воздушники | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø, мм | Количество, шт |  |  | Ø. мм | количество | Ø, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугунных | Стальных с | Ø | количество |  |  |  |  |
|  |  |  | ручным приводом | электроприводом | гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 1 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 2 | 100 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 2 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 3 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 3 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 3 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 4 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 5 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 6 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 2.1 | 150 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК № 2.1 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

| № камеры | Внутренние размеры, м | Толщина стенки, см | Конструк ция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | 1,5 | 2 | 2 | 25 | Люк чугунный | - |  |  | кирпич |
| ТК-1.1 | 1,5 | 2 | 2 | 25 | Люк чугунный |  |  |  | кирпич |
| ТК-1.2 | 1,5 | 2 | 2 | 25 | Люк чугунный |  |  |  | кирпич |
| ТК-2 | 1,5 | 2 | 2 | 25 | железо |  |  |  | кирпич |
| ТК-2.1 | 1,5 | 2 | 2 | 25 | бетон |  |  |  | кирпич |
| ТК-3 | 1,5 | 2 | 2 | 25 | железо |  |  |  | кирпич |
| ТК-4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 10 | Люк чугунный |  |  |  | Бетон |
| ТК-5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 10 | железо |  |  |  | бетон |
| ТК-6 | 1,5 | 2 | 2 | 25 | железо |  |  |  | кирпич |

# Text boxes

3

2

1